## Slide 1
LG Display Co, . Ltd
Phụ trách HRD–2013-T115
Quá trình PLC cơ bản
Nội bộ

## Slide 2
Nguyên tắc nhân sự LG
Để LG trở thành nơi làm việc có thể phát huy toàn bộ năng lực và kỹ thuật xuất sắc của nhân viên, yêu cầu thực hiện như dưới đây.
1. Tôn trọng việc tự quản và sáng tạo của cá nhân
2. Xem trọng năng lực
3. Thưởng dựa trên hiệu suất
4. Tạo cơ hội công bằng
5. Lập trường
Giá trị cá nhân là khởi nguồn của việc sáng tạo giá trị.
Tôn trọng việc tự quản, xem trọng tính đa dạng và cá tính để mỗi cá nhân có thể phát huy toàn diện khả năng sáng tạo.
Năng lực là nguồn gốc tạo nên thành quả.
Triển khai hoạt động bồi dưỡng.mở rộng theo tiêu chuẩn năng lực cá nhân và thiết lập trình tự và điều kiện cần thiết để vận hành.
Thưởng dựa trên hiệu suất là trọng tâm tạo động lực.
Đánh giá công bằng hiệu suất thực tế và thưởng theo mức độ đóng góp từng tổ chức, từng cá nhân.
Tạo cơ hội công bằng là nền tảng của sự tin tưởng.
Tạo cơ hội công bằng tùy theo tư chất và năng lực của thành viên.
Lập trường là suy nghĩ cơ bản của việc vận hành tổ chức và nhân sự.
Xúc tiến nhất quán quyết định và hoạt động quan trọng liên quan đến nhân sự dựa trên lập trường.

## Slide 3
Hệ thống nhân sự LG Display
Nhiệt
huyết
Chuyên nghiệp
Team
work
Người LGD xây dựng teamwork dựa trên nền tảng quan tâm lẫn nhau và hướng tới trở thành chuyên gia tràn đầy nhiệt huyết.
Tinh thần chiến thắng thử thách
Nhiệt huyết với công việc và công ty
Tiến tới tính chuyên nghiệp cao nhất,
Sáng tạo, tạo nên thành quả
Thực hiện teamwork trên
tinh thần quan tâm lẫn nhau

## Slide 4
An toàn
Hạng mục chú ý |  | Đối sách | Ghi chú
 | - Tai nạn gãy ngón tay do găng tay bị cuốn lại khi quay motor | -. Tiến hành đào tạo trước rồi mới thực hành -. Cấm đeo găng tay -. Vận hành quay RPM với tốc độ thấp | Chờ giảng viên
 | - Tai nạn gây bầm tím mặt và gãy ngón tay đo Tool khi di chuyển Robot tọa độ góc vuông | -. Tiến hành đào tạo trước rồi mới thực hành -. Áp dụng Limit trên, dưới software -. Áp dụng tốc độ chậm giá trị thông số quay RPM | Thiết lập giá trị thông số
 | Tai nạn điện giật khi thực hành với dây điện ( Điện giật 24V) | -. OFF nguồn điện khi thực hành với dây điện -. Đeo găng tay khi thực hành với dây điện. | 
■ Chú ý trước khi thực hành PLC
- Ghi nhớ các hạng mục an toàn trước khi thực hành.
- Không di chuyển và tự ý phân tách thiết bị máy móc .
- Khi thực hành, trong trạng thái chỉnh lý/gọn gàng/sạch sẽ , tuân thủ nội dung chỉ thị an toàn và nguyên tắc an toàn.
- Trang bị đồ bảo hộ an toàn được chỉ định.
- Trong khi thực hành, khi phán đoán có lỗi nghiêm trọng hay nguy hiểm về an toàn, lập tức dừng lại, sửa chữa và nhận sự đồng ý của người phụ trách, sau đó tiếp tục thực hành.

## Slide 5
Mục lục
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản của PLC
1-1. Sơ lược PLC
1-2. Cấu tạo PLC
1-3. Vai trò từng PLC Card
1-4. Phân chia I/O(điểm chiếm hữu)
1-5. Biểu hiện Data (Số liệu)
1-6. Thay đổi số liệu
2. PLC Device và Flow thao tác
2-1. Các loại Device
2-2. Flow thao tác của PLC
3. Cài đặt PLC Software
3-1. Cài đặt GX Developer
3-2. Cài đặt Utility
3-3. Cài đặt Drive thông tấn USB
4. Vận hành GX Developer
4-1. Cấu tạo màn hình GPPW
4-2. Thao tác cơ bản GPPW
5. Từ lệnh cơ bản
5-1. Từ lệnh cơ bản
5-2. Chuẩn đoán Trouble
5-3. Áp dụng UDH CPU
5-4. Đổi CPU
5-5. Phụ lục

## Slide 6
Terminal
Objective
Enabling
Objective
Nội dung đào tạo
/Mục tiêu chi tiết
Có thể Program Back-Up thông qua GPPW và hiểu rõ hệ thống của thiết bị điều khiển PLC.
Module1.
Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
Định nghĩa về cấu tạo cơ bản của PLC và có thể giải thích , phân chia I/O.
Module2.
PLC Device và Flow thao tác
Có thể giải thích chủng loại và mục đích sử dụng của PLC Device, phân biệt được Bit/Word Device.
Module3.
Cài đặt PLC Software
Có thể cài đặt Sofrware liên quan điều khiển cho PC.
Module4.
Vận hành GX Developer
Có thể lưu Back-Up Logic ứng dụng PLC thông qua thao tác GX Developer.
Module5.
Từ lệnh cơ bản
Tiếp thu kiến thức về từ lệnh cơ bản và có thể soạn thảo program.
Hiểu và có thể giải thích trạng thái Flow thao tác của PLC.
2.2 Flow thao tác của PLC
Hiểu và có thể giải thích cấu trúc màn hình GPPW.
4.1 Cấu tạo màn hình GPPW
Nắm rõ thao tác cơ bản của GPPW và có thể Back-Up Logic ứng dụng PLC.
4.2 Thao tác cơ bản GPPW
Có thể giải thích và nêu các loại Bit/Word Device.
2.1 Các loại Device
Có thể cài đặt GX Develop Software ở PC.
3.1 Cài đặt GX Developer
Có thể cài đặt Software chuyên điều khiển thẻ đặc biệt.
3.2 Cài đặt Utility
Có thể chuẩn đoán vấn đề bằng tính năng chuẩn đoán của GPP khi phát sinh PLC Error
5.2 Chuẩn đoán Trouble
Có thể biết được quan hệ cấu tạo của thẻ nhập.xuất và cấu tạo của PLC.
1.2 Cấu tạo PLC
Có thể giải thích vai trò và sử dụng của thẻ đặc biệt (CPU, thẻ thông tấn,…) và thẻ xuất.nhập.
1.3 Vai trò từng PLC Card
Có thể giải thích và phân biệt điểm chiếm hữu của thẻ xuất.nhập.
1.4 Phân chia I/O
(điểm chiếm hữu)
Giải thích ký hiệu số liệu 2 xử lý DATA của PLC và, có thể xử lý tính toán thay đổi bằng số liệu 2/ số liệu 16/ BCD
1.5 Biểu hiện Data(số liệu)
Có thể cài đặt Drive thông tấn USB để Interface giữa PLC và PC.
3.3 Cài đặt Drive
thông tấn USB
Có thể giải thích định nghĩa PLC và biết được điểm khác biệt của bảng điều khiển Relay.
1.1 Sơ lược PLC
Giải thích ký hiệu số liệu 2 xử lý DATA của PLC và, có thể xử lý tính toán thay đổi bằng số liệu 2/ số liệu 16/ BCD
1.6 Thay đổi số liệu
Có thể soạn program dùng từ lệnh cơ bản.
5.1 Từ lệnh cơ bản
Lĩnh vực áp dụng của UDH CPU
5.3 Áp dụng UDH CPU
Phương pháp đổi CPU
5.4 Đổi CPU
Tìm hiểu thuật ngữ của PLC
5.5 Phụ lục
★ Mục tiêu đào tạo (Quá trình cơ bản PLC)

## Slide 7
★ 교육목표 (PLC 기본 과정)
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
1. Sơ lược PLC
1-1. Định nghĩa PLC
1-2. Tìm hiểu Sequence
1-3. So sánh bảng điều khiển Relay và PLC
2. Cấu tạo PLC
2-1. Sơ đồ block
2-2. PLC CPU(bộ thuật toán)
2-3. PLC CPU(bộ nhớ)
2-4. Nguồn điện
2-5. Battery
3. Vai trò của từng PLC Card
3-1. Card đầu vào.đầu ra
3-2. Card đặc biệt
4. Phân bổ I/O(Điểm số chiếm hữu)
4-1. Phân bổ I/O đầu tiên
5. Biểu hiện Data(số liệu)
5-1. Biểu hiện số liệu
6. Thay đổi số liệu
6-1. Thay đổi số liệu
★ Mục tiêu đào tạo (Quá trình cơ bản PLC)

## Slide 8
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
PLC(Programmable Logic Controller) là gì?
Là thiết bị điều khiển thay thế tính năng bảng điều khiển Relay (như Relay Timer, Counter, … trong bảng điều khiển được sử dụng từ trước đến nay) bằng nguyên tố chất bán dẫn như LSI, Transister, … và thêm tính năng thuật toán vào chức năng điều khiển Sequence cơ bản sao cho điều khiển program hoạt động.
Xoay vòng (SCAN) đầu và cuối program có ở bộ nhớ này đồng thời có tính quy luật cao trong việc tiến hành Logic.
PLC ban đầu gọi là PC(Programmable Controller) nhưng vì lẫn với PC viết tắt của máy tính cá nhân nên đặt tên là PLC(Programmable Logic Controller) theo quy định hội công nghiệp điện Mỹ (NEMA:NATIONAL ELECTRIC MANUFACTURING ASSOCIATION) năm 1978 và được định nghĩa là “thiết bị điện tử digital điều khiển processor hay các loại máy móc, có sử dụng bộ nhớ program để thực hiện chức năng đặc biệt giống như thuật toán. Khởi đầu của PLC này là khi GM(General Motor) phát biểu điều kiện của thiết bị điều khiển điện tử Sequence để áp dụng vào line lắp ráp ô tô, các doanh nghiệp phát triển thiết bị điều khiển đáp ứng điều kiện đó và bắt đầu rao bán.
Vai trò của PLC này là điều khiển vị trí, điều khiển Analog, điều khiển PID, điều khiển Sequence,… (vai trò cơ bản truyền thống).
Phần lớn PLC có tính năng thuật toán ứng dụng như tính data, SHIFT,MASTER CONTROL, Subroutine và tính năng tính toán cơ bản của Timer/Counter và thuật toán AND,OR,…
1. Sơ lược PLC
1-1. Định nghĩa PLC
1. Sơ lược PLC

## Slide 9
PLC được phát triển đầu tiên là Logic Controller có tính năng điều khiển đơn giản bằng program nhưng sau đó được bổ sung thêm các tính năng cao cấp như thông tấn, điều khiển thiết bị đầu ra, tính toán và được thay thế system điều khiển (mà có điểm yếu là bảng điều khiển relay có độ tin tưởng thấp) nên có thể tiết kiệm được chi phí, thời gian tiêu hao khi vận hành thử và kiểm tra, …
Sau đó, software tổng hợp phát triển, PLC truyền thông tin với computer do đó người dùng có thể sử dụng programing PLC dễ dàng hơn; không chỉ cung cấp môi trường thân thuộc để xử lý graphic data hay monitoring hiện trạng dùng graphic mà còn có thể thu thập thông tin khác nhau và vấn đề của công đoạn; PLC hiện tại là trọng tâm của tự động hóa công đoạn, được hạ giá hóa và nhỏ hóa, dùng trong hầu hết tất cả các ngành công nghiệp. Trường hợp điều khiển thiết bị, máy móc bằng PLC trước tiên phải soạn thảo program sao cho PLC có thể phán đoán nội dung điều khiển đó. Tiêu chuẩn program của PLC có nhiều khác biệt tùy theo loại hay maker quy định tiêu chuẩn.
IEC 1131-3(International Electro technical Commission- Standard for Programmable Controllers-Part 3: Programming
Languages) ngôn ngữ PLC được định nghĩa theo tiêu chuẩn quốc tế PLC: - LD(Kiểu sơ đồ Ladder:Ladder diagram) - IL(Kiểu từ lệnh, Mnemonic:Instruction List) - SFC(Sequential Function Charts) - FBD(Function Block Diagram) - ST(Structured Text)
Phần lớn các PLC dùng một trong hai LD hoặc IL hay cả hai.
Trong việc programing, do ngôn ngữ LD giống với hình thái của Relay Logic nên có tính thân thiết hơn so với ngôn ngữ IL nhưng về mặt cấu trúc hình thái Logic thì không phù hợp để thể hiện cấu trúc điều khiển hay cấu trúc giải thích/bổ sung mà ngôn ngữ programing thường có và những người đã quen với khái niệm programing cơ bản thì lại cảm thấy kiểu đó hoàn toàn mới mẻ.
LD(Kiểu sơ đồ Ladder)
IL(Kiểu Mnemonic)
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
1. Sơ lược PLC

## Slide 10
(1) Tìm hiểu tiếp điểm
① Tiếp điểm A
Giống hình (a) phía dưới, là tiếp điểm nối do ở trạng thái không có tác động/trong trạng thái ban đầu, tiếp điểm cố định và tiếp điểm di động cách xa nhau; nếu có tác động thì giống như hình (b), tiếp điểm cố định tiếp xúc với tiếp điểm di động cho dòng điện chạy qua.
② Tiếp điểm B
Giống hình (a) phía dưới, là tiếp điểm mà tại đó tiếp điểm cố định và tiếp điểm di động đóng lại; nếu có tác động thì giống như hình (b), tiếp điểm cố định và tiếp điểm di động cách xa nhau.
(a) Trạng thái ban đầu
(b) Trạng thái hoạt động
[Hình 1-1] Tiếp điểm a
Tiếp điểm cố định
và tiếp điểm di động
cách xa nhau
(a) Trạng thái ban đầu
(b) Trạng thái hoạt động
[Hình 1-2] Tiếp điểm b
Tiếp điểm cố định
tiếp xúc với
tiếp điểm di động
1-2. Tìm hiểu Sequence
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
1. Sơ lược PLC

## Slide 11
③ Tiếp điểm C
Tiếp điểm C là tiếp điểm chuyển đổi dùng chung của tiếp điểm A và tiếp điểm B, ví dụ của tiếp điểm C – cấu tạo tiêu biểu của Relay điện tử hình 1-3, hình thái của tiếp điểm: tiếp điểm di động tiếp xúc với tiếp điểm B.
Nếu cho dòng điện vào coil của relay điện tử này, tiếp điểm di động tách khỏi tiếp điểm cố định B và tiếp nối với tiếp điểm A.
Tiếp điểm di động tiếp nối với tiếp điểm A hay tiếp điểm B bằng lực tác động -> chuyển đổi tín hiệu nghĩa là tiếp điểm chuyển, được gọi là Transfer Contact.
(b) Ký hiệu
[Hình 1-3] Tiếp điểm C
Coil
(a) Cấu trúc
Coil điện tử
Spring
Tiếp điểm cố định (tiếp điểm a)
Tiếp điểm cố định (tiếp điểm b)
Tiếp điểm di động (tiếp điểm c)
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
1. Sơ lược PLC
Nguồn điện: + -
X0
X0

## Slide 12
(2) Sơ đồ mạch Sequence
① Mạch AND
② Mạch OR
R
P/B A
P/B B
R
L
R
P/B A
R
L
P/B B
③ Mạch ưu tiên khởi động
④ Mạch ưu tiên dừng
R
P/B A
R
L
P/B B
R
R
P/B A
R
L
P/B B
R
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
1. Sơ lược PLC

## Slide 13
⑤ Mạch Inter Lock
⑥ Mạch tự duy trì
R1
P/B A
R2
R2
P/B B
R1
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
1. Sơ lược PLC
R1
P/B A
R1
R1
L
P/B B

## Slide 14
1-3.So sánh bảng điều khiển PLC và Relay
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
-Bảng điều khiển Relay -
-Bảng điều khiển PLC -
1. Sơ lược PLC
Phân loại
Bảng điều khiển PLC
Bảng điều khiển Relay
Phương thức
điều khiển
Soft logic được điều khiển dựa vào sofrware được gọi là Program
Hard logic quyết định logic dựa vào dây điện giữa các phụ kiện.
Chức năng
điều khiển
. Relay (AND, OR, NOT, … )
. Up-down counter
. Shift register
. Tính toán tử, tính logic
. Chuyển giao
(Hiện thực hóa điều khiển quy mô lớn , tính năng cao bằng loại nhỏ )
.Relay (AND, OR dựa vào mắc nối tiếp/song song)
.Timer
. preset counter đơn giản
(Kích cỡ lớn dần tùy theo quy mô và giới hạn tính năng)
Nhân tố điều khiển
.Không tiếp xúc
(Độ tin tưởng cao, tuổi thọ dài, tốc độ điều khiển cao)
.Tiếp xúc
(Tuổi thọ hạn chế, tốc độ điều khiển thấp)
Thay đổi nội dung điều khiển
. Có thể thay đổi program
. Có thể tháo và tái lắp ráp tất cả đường dây điện
Tính bảo toàn
. Dễ dàng duy trì, bảo dưỡng, độ tin tưởng cao
. Khó bảo dưỡng và sửa chữa
Tính mở rộng
. Dễ dàng mở rộng hệ thống và có thể kết nối với computer, có thể chuyển.nhận thông tin thao tác.
. Khó mở rộng system
Kích cỡ
. Có thể nhỏ hóa
. Khó khăn trong việc nhỏ hóa

## Slide 15
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
PLC được cấu tạo xử lý đơn giản và bền trong Noise , độ ẩm, nhiệt độ để có thể chịu đựng trong điều kiện sản xuất khắc nghiệt để điều khiển,
vận hành thiết bị máy mọc PLC được phân ra thành thiết bị phụ cận ghi lại Program vào Memory trong PC, bộ phận nguồn cung cấp nguồn cho các bộ phận, bộ phận nhập – xuất giúp kết nối tín hiệu với bộ phận ngoài máy, thiết bị xử lý trung ương giữ vai trò đầu não , được cấu tạo chính bởi Memory và Microprocessor.
2-1. Sơ đồ block
2-2. CPU của PLC (operation part) Với tư cách là bộ phận đầu não của PLC, thực hiện giải mã và xử lý nội dung Program được lưu trong Memory.
Bước này được lặp lại với tốc độ rất là nhanh và tất cả được xử lý bằng 2 số liệu. Với CPU nói chung, tiếp nhận Micro Process và tính toán phức tạp trong trương hợp PLC lớn hoạc tiếp nhận Micro Process của riêng từng Module nhập xuất từ xa và cung cấp thông tin , điều khiển PID nên việc thiết kế để giảm truyền tải của CPU là điều tất nhiên.
2.Cấu tạo PLC
Limit Switch
Switch cận trợ
Switch quang điện
Bộ phận nhập
Bộ phận xuất
Memory
Micro
Process
Công tắc điện tử
Solenoid V/V
Lamp
Loader
Hình 2-1 Sơ đồ cấu tạo toàn bộ PLC
Nguồn điện
2.Cấu tạo PLC
Bộ phận Power
Bộ phận CPU
Bộ phận nhập/ xuất
Bộ phận Unitđặc biệt
Memory
Bộ phận tính toán
Thiết bị phụ cận

## Slide 16
-Tên gọi và mục đích sử dụng-
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
2.Cấu tạo PLC
Hook cố định module
MODE LED
RUN LED
ERR. LED
USER LED
BAT. LED
BOOT LED
Lever cố định module
Thẻ nhớ
Eject button
Thẻ nhớ
connector
trang bị
USB connector
RS-232C connector
TIP switch
RUN/STOP switch
RESET/L.CLR switch
Lỗ vít cố định module
Mấu cố định module
Battery connector pin
Battery
Hình 4.8 Mặt trước
Hình 4.9 Trạng thái mở cover mặt cạnh
Hình 4.10 Mặt cạnh
No. | Tên gọi | Mục đích sử dụng
1 | Hook cố định unit | Hook cố định unit ở base unit (Cài đặt one touch)
2 | LED phân biệt mode | Xuất hiện mode CPU . Bật đèn (màu xanh lá) : Mode Q Bật đèn (màu cam) : Mode A

## Slide 17
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
2.Cấu tạo PLC
Tên gọi
Mục đích sử dụng
Thể hiện trạng thái hoạt động của CPU.
Bật: RUN - khi đang vận hành.
Tắt : STOP – khi đang dừng
hay khi dừng vận hành để phân tích lỗi
Nhấp nháy : dùng thông số hay program trong khi đang STOP và STOP nút RUN/STOP -> khi đã RUN, trường hợp dùng program sau đó bật RUN LED rồi thực hiện thao tác như sau.
- RUN bằng nút RUN/STOP -> STOP -> RUN
- RESET bằng nút RESET/L.CLR.
- Khởi động lại nguồn điện của PLC.
Trường hợp dùng program bật RUN LED thì thao tác như sau.
- RESET bằng nút RESET/L.CLR.
- Khởi động lại nguồn điện của PLC.
( Sau khi thay đổi thông số, trường hợp RUN bằng nút RUN/STOP -> STOP -> RUN, không phản ánh thông số liên quan đến module tính năng intelligent như thông số network)
Bật: Ngoại trừ lỗi battery, khi phân tích lỗi tự chuẩn đoán mà không ngừng vận hành
(Khi đã thiết lập trong thông số bằng “Liên tục vận hành khi kiểm tra lỗi”)
Tắt : Bình thường
Nhấp nháy : Cho “Dừng vận hành” khi phân tích lỗi.
Khi “Sử dụng tự động ở ROM tiêu chuẩn” đã chuyển tiếp hoàn toàn (BOOT LED cũng nhấp nháy)
Bật : Khi phân tích lỗi bằng lệnh CHK, hay khi ON F Annunciator.
Tắt: Bình thường
Nhấp nháy : khi clear latch

## Slide 18
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
2.Cấu tạo PLC
Tên gọi
Mục đích sử dụng
Bật : Khi phát hiện lỗi battery do điện áp battery của thẻ nhớ và thân CPU thấp dần
Tắt : Bình thường
Bật : Khi bắt đầu vận hành BOOT
Tắt : Khi không vận hành BOOT
Nhấp nháy : Khi “Sử dung tự động ở RIM tiêu chuẩn” đã chuyển tiếp hoàn toàn
(ERROR LED cũng nhấp nháy)
Sử dụng khi trang bị module cho base module
Sử dụng khi tháo thẻ nhớ trong CPU
Connector trang bị thẻ nhớ ở CPU
Connector để kết nối với thiết bị xung quanh đối ứng USB (connector type B)
Có thể kết nối bằng dây cáp chuyên dụng cho USB
Không có ở Q02CPU.
Connector để kết nối với thiết bị xung quanh
Có thể kết nối bằng dây cáp (QC30R2) kết nối chuyên dùng cho RS-232
Connector trang bị thẻ nhớ
Lever trang bị module
Memory card eject button
RS-232 connect *2
USB connector*2

## Slide 19
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
2.Cấu tạo PLC
TIP switch
OFF tất cả khi thiết lập/xuất hạng mục để vận hành CPU.
Tham khảo bản hướng dẫn (program cơ bản và giải đáp tính năng) người sử dụng QCPU(Q mode) về kỹ năng driver hiệu quả parameter, bảo hộ system
SW1 : Thiết lập connector hệ thống
Cấm tất cả lệnh chỉ thị điều khiển và dùng CPU (OFF khi xuất hàng)
OFF : Không có connector
ON : Không có connector
SW2, SW3 : Chỉ định drive có thông số hiệu lực (OFF tất cả SW2, SW3 khi xuất hàng)
Parameter Drive
Program Memory(Drive 0)
SRAM Card(Drive 1)
Flash Card/ATA Card(Drive 2)
Standard ROM(Drive 4)
Chú thích) Không thể lưu thông tin ở RAM(drive3) tiêu chuẩn.
SW4 : Cấm sử dụng, luôn OFF(OFF khi xuất hàng)
SW5 : Cấm sử dụng, luôn OFF(OFF khi xuất hàng)
RUN : Sequence program tiến hành tính.
STOP : Sequence program ngừng tính.
RUN/STOP Switch
Tên gọi
Mục đích sử dụng

## Slide 20
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
2.Cấu tạo PLC
Tên
Mục đích sử dụng
RESET : Tiến hành đặt lại tính toán và reset lại những tính toán sai phát sinh, reset lại hardware. Nếu như quên switch thì reset toàn bộ system bằng vị trí RESET Switch và System sẽ dừng lại hoàn toàn , không hoạt động nữa. Sau khi thực hiện Reset thì phải trả Switch về vị trí ban đầu.
L.CLR : “OFF” hoạc làm về “0” tất cả Data của bộ phận latch được tạo ra trong parameter. Làm rõ ràng(clear) việc đăng ký trạng thái khóa(status latch), vết lấy mẫu (Sampling trace ).
Lỗ của ốc vít dùng để cố định Base Module (ốc M3 × 12 )
Là một mắt xích nhằm cố định Base Module
Dùng để kết nối dây Chì Battery
(Không được trang bị trong Connector khi xuất hàng để nhằm ngăn ngừa sự tiêu hao battery .)
Battery dùng để Backup trong trường hợp sử dụng kỹ năng duy trì khi mất điện, RAM tiêu chuẩn, Program Memory
RESET/L.CLR Switch
Lỗ ốc vít cố định Module
Mấu dùng cố định Module
Battery connector pin
Battery

## Slide 21
2-3. PLC CPU (Memory)
(1) Các loại thiết bị bộ nhớ
Trong các loại IC Memory thì có ROM(Read Only Memory) và RAM(Random Access Memory). ROM chuyên dùng để đọc, không thể thay đổi nội dung Memory.
Theo đó, thông tin đã được ghi cố định thì dù có tắt nguồn đi chăng nữa nội dung được lưu trữ vẫn được bảo tồn, không mất đi.
RAM có khả năng đọc và ghi thông tin vào bộ nhớ bất kể lúc nào, được sử dụng để lưu thông tin tạm thời, và khi tắt nguồn thì nội dung thông tin đã lưu sẽ bị mất đi. Dù vậy, khi cần thiết vẫn có thể sử dụng một phần bộ phận RAM được lưu lại nhờ Battery back-up.
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
2.Cấu tạo PLC
※ Ý nghĩa của số drive
→là tên gọi khi kết nối thiết bị bên ngoài với Memory trong CPU.

## Slide 22
(2) Nội dung bộ nhớ bên trong CPU
Memory của PLC được chia làm 3 loại System Memory, Data Memory và Program Memory của người sử dụng. Program Memory của người sử dụng là Ram được sử dụng do có thể được thay đổi Nội dung điều khiển là trước khi hoàn thành Program hay sau khi hoàn thành Program trong khu vực lưu trữ Program mà người dùng tạo ra dựa theo quy cách System định điều khiển. Program được hoàn thành và cố định thì cho vào ROM và có thể vận hành ROM. Data Memory là khu vực RAM được sử dụng lưu trữ thông tin của giá trị hiện tại, giá trị được tạo và trạng thái tiếp điểm của Counter và Timer, Relay nhập.xuất, Relay hỗ trợ. Thông tin được lưu có thể thay đổi bất kể lúc nào.
System Memory là khu vực mà công ty sản xuất PLC lưu trữ System Program . System Program này là Program quan trọng , quyết định tính năng và kỹ năng của PLC nên nhà sản xuất PLC trực tiếp cho vào ROM.
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
2.Cấu tạo PLC
Memory
Program
Parameter
Device
File Register
(R)
Chuyên dùng để sao lưu Program/Device Memory
Program/Device Memory
RAM tiêu chuẩn
ROM tiêu chuẩn
Ngăn chặn sự mất đi bằng việc lắp Pin thủy ngân vào bên trong CPU .(Nếu không có Pin thủy ngân thì khi OFF Nguồn sẽ bị mất tất cả)
Không liên quan gì đến Nguồn. Tất cả luôn được lưu trữ.

## Slide 23
※. Tên gọi từng bộ phận của thẻ nhớ
Phương pháp tháo thẻ nhớ
① Khi gắn thẻ nhớ
Khi gắn Memory Card vào CPU Module, phải chú ý hướng của Memory Card, Phải đẩy Memory Card vào Connector sao cho độ sao của Memory Card bằng với độ cao của nút EJECT Memory Card.
(3) Thẻ nhớ
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
2.Cấu tạo PLC
Hướng RELEASE
Hướng LOCK
Hướng ON
Ngăn chặn sử dụng
Bộ phận Connector
Battery Holder
Switch cố định
Battery Holder
Switch
ngăn chặn sử dụng
Bộ phận connector trang bị cho CPU Module
Lithium battery set chuyên dùng sao chép Data của SRAM Memory (Chuyên dùng cho SRAM Card)
Switch làm cố định Battery Holder ở Memory Card.
Cố định bằng vị trí LOCK(Switch ngăn chặn sử dụng).
LOCK : Cố định, RELEASE : Mở
(Chuyên dùng cho SRAM Card )
Thiết lập ngăn chặn sử dụng Memory. Khi xuất ra thì phải dược để ở chế độ OFF (Chuyên dùng cho SRAM Card, Flash Card)
ON : Cấm sử dụng DATA
OFF : Cho phép sử dụng DATA
Nút EJECT Memory Card
Memory Card
Mặt niêm yết
“Hạng mục chú ý”
Hướng đưa vào
CPU Module
Tên
Mục đích sử dụng

## Slide 24
② Khi rút thẻ nhớ
Khi rút Memory Card khỏi CPU Module , phải ấn nút EJECT Memory Card rồi kéo Memory Card ra.
Tham khảo. Trường hợp rút Memory Card trong khi nguồn ở chế độ ON .
Relay “SM609” đặc biệt chuyển sang chế độ ON dựa vào việc kiểm tra Device của thiết bị phụ cận hoạc Sequence Program.
Kiểm tra Relay“SM604, SM605” đặc biệt ở chế độ OFF hay chưa dựa vào Monitor của thiết bị phụ cận.
3. Rút Memory Card.
※ SM604 (Flag trong khi đang sử dụng Memory Card) : Khi CPU Module đang sử dụng Memory Card thì System được chuyển về chế độ ON .
SM605 (Flag cấm tháo lắp Memory Card) : Người sử dụng ON trong trường hợp không được tháo lắp Memory Card.
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
2.Cấu tạo PLC
CPU Module
Nút EJECT Memory Card
Memory Card
Hướng rút
Ấn

## Slide 25
2-4. Bộ phận Nguồn điện
Là thiết bị chuyển đổi nguồn điện thường dùng AC 110V hoạc 220V thành DC 5V hoạc DC 24V (hoạc 12V) sử dụng trong PLC.
Module Nguồn điện lựa chọn dựa theo tổng tiêu thụ dòng điện của thiết bị lân cận, Module kỹ năng đặc biệt, Module kỹ năng intelligent, Module từng Nhập.Xuất, Base Module cung cấp cho Module nguồn đó. Về Dòng điện tiêu thụ trong DC5V của Base Module thì có thể tham khảo tại trang “ Base Module” của Manual chuyên dụng.
Về Dòng điện tiêu thụ trong DC5V của thiết bị phụ cận, Module kỹ năng đặc biệt, Module kỹ năng intelligent, Module Nhập Xuất thì tham khảo tại Manual.
Ví dụ Trouble Shooting hiện trường
▷. Đối sách Trouble dựa vào bảo hộ dòng điện quá tải
Nếu dòng điện vượt quá cấu hình của mạch điện DC5V, DC24V thì thiết bị bảo hộ dòng điện quá tải sẽ ngăn chặn mạch điện và System sẽ bị ngừng .
LED biểu thị của Module nguồn điện sẽ chuyển sang trạng thái mờ hoạc mất tín hiệu khi điện áp xuống thấp.
Trường hợp mà thiết bị cử động thì tiến hành OFF nguồn điện vào để loại bỏ nguyên nhân công suất dòng điện thiếu v.v sau đó hãy khởi động System. Nếu dòng điện mà bình thường thì System cũng khởi động bình thường.
▷. Đối sách Trouble dựa vào bảo hộ điện áp quá tải
Nếu như điện áp vượt quá 5.5V ở mạch điện DC5V thì thiết bị bảo hộ điện áp quá tải sẽ ngăn chặn mạch điện và System sẽ bị dừng.
LED báo tín hiệu của Module nguồn điện bị mất tín hiệu. Khởi động lại System, OFF nguồn điện cung cấp sau đó ON thì System sẽ được khởi động lại từ đầu.
Trường hợp System không khởi động được và LED tín hiệu bị mất thì cần phải thay Module nguồn điện.
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
2.Cấu tạo PLC

## Slide 26
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
2.Cấu tạo PLC

## Slide 27
2-5. Battery
Trường hợp ON nguồn điện CPU Module 12 giờ 1 ngày: thời gian đảm bảo của tuổi thọ battery thẻ SRAM là khoảng 1.1 năm
Tuổi thọ của Q6BAT là khoảng 10 năm nếu trong trạng thái cho dòng điện chạy qua thông thường hoặc ở trạng thái không tiếp xúc với CPU Module.
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
2.Cấu tạo PLC
(1) Tuổi thọ battery của CPU Module
Tùy từng loại CPU mà tuổi thọ battery của mô đun CPU khác nhau, được thể hiện như bảng dưới
 | Tuổi thọ battery (tổng thời gian tĩnh điện)[h] |  | 
 | Giá trị đảm bảo (MIN) | Giá trị sử dụng thực tế (TYP) | Sau khi SM51 ON
Q02CPU | 5433 | 13120 | 120
Q02HCPU,Q06HCPU | 2341 | 6435 | 120
Q12HCPU,Q25HCPU | 1260 | 4228 | 48
Tuổi thọ battery
Loại CPU
※ Giá trị sử dụng thưc tế là giá trị được tính trung bình, giá trị đảm bảo là giá trị tối thiểu.
(2) Tuổi thọ battery của thẻ SRAM
Tuổi thọ battery của thẻ SRAM như sau.
 |  | Tuổi thọ battery (tổng thời gian tĩnh điện)[h] |  | 
 |  | Giá trị đảm bảo (MIN) | Giá trị sử dụng thực tế (TYP) | Sau khi SM51 ON
Q2MEM- BAT | Khi bảo dưỡng | 690 | 6336 | 8
 | Khi hoạt động | 11784 | 13872 | 8
Tuổi thọ battery
Loại CPU
※ Giá trị sử dụng thưc tế là giá trị được tính trung bình, giá trị đảm bảo là giá trị tối thiểu.

## Slide 28
※ Phương pháp thay thế pin CPU
※Đổi battery
khi đã xác nhận
nguồn điện PLC
1.Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
2.Cấu tạo của PLC
Đổi Baterry
Kéo QCPU khỏi base mô đun
OFF nguồn điện
Tháo battery đang sử dụng khỏi holder
Mở nắp QCPU
Ghép battery mới vào holder
theo đúng hướng,
kết nối lead connector vào connector
Đóng nắp QCPU
Gắn QCPU trong base mô đun
ON nguồn điện
Giám sát SM51
rồi kiểm tra ON/OFF
Giám sát SD52
rồi kiểm tra bit lần thứ mấy đã ON
Lỗi battery của thân QCPU
Lỗi battery của thẻ nhớ
Ngoại trừ bit 0, ON
Bit 0 ON
Tham khảo mục (2) của 10.3.2
Kết thúc
Thời gian sao chép bằng condensor
Thời gian sao chép condensor [min]
3
Mặt trước

## Slide 29
※ Phương pháp đổi battery thẻ SRAM
※. Ở trạng thái thẻ SRAM kết nối với battery ở mô đun CPU, chỉ cần ON nguồn điện của PLC thì cũng tiêu hao battery nên cần chú ý.
※. Phải đổi battery của thẻ SRAM trong trạng thái đã ON nguồn điện của PLC và thẻ SRAM đã được gắn ở CPU để duy trì data.
→Nếu đổi battery trong trạng thái thẻ SRAM đã bị tháo ra thì DATA bị xóa.
1.Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
2.Cấu tạo của PLC
Chuyển switch cố định
holder pin sang vị trí RELEASE .
Kéo holder pin của thẻ SRAM
Đặt mặt + của battery
hướng lên trên
Ghép holder pin đã đặt battery
vào trong thẻ nhớ
Kiểm tra xem switch holder pin
có ở vị trí của LOCK hay chưa
Kết thúc
※ Nếu lấy holder pin ra thì switch cố định holder pin tự động chuyển về vị trí LOCK.
Trong trạng thái đó, đẩy sâu holder pin vào trong.
Vị trí LOCK
Ký hiệu
Vị trí RELEASE
Giữ pin
Switch cố định

## Slide 30
[Bảng 1] Thiết bị I/O
3. Vai trò của từng PLC Unit
1.Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
3. Vai trò từng PLC Unit
3-1. Unit đầu vào-đầu ra của PLC.
Gắn trực tiếp đầu vào-đầu ra của PLC vào thiết bị bên ngoài hiện trường sau đó sử dụng.
Bên trong PLC sử dụng nguồn điện (TTL level) của DC+5(V) nhưng vì đầu vào đầu ra sử dụng level điện áp khác nên kết nối (interface) đầu vào đầu ra với bên trong PLC là yếu tố quyết định của an toàn hệ thống.
Yêu cầu đối với đầu vào-đầu ra của PLC như sau:
① Phải thống nhất với quy định với điện và thiết bị bên ngoài.
② Tiếng ồn của thiết bị bên ngoài không được truyền vào bên trong CPU. [Sử dụng Photo Coupler]
③ Phải dễ kết nối với thiết bị bên ngoài.
④ Phải kiểm tra trạng thái từng điểm tiếp xúc của I/O. (gắn LED) Phần đầu vào kiểm tra trạng thái máy móc bên ngoài hoặc chỉ thị sự hoạt động của các thiết bị bên ngoài thông qua Panel thao tác, phần đầu ra thì làm chuyển động các thiết bị bên ngoài hoặc biểu thị trạng thái.
Input/Output
Phân biệt
Nơi gắn
Tên gọi của thiết bị bên ngoài
Đầu vào
Đầu vào thao tác
Bảng điều khiển/ bảng thao tác
Push button switch/ switch lựa chọn/ toggle switch
Đầu vào kiểm tra(phân tích) (Sensor)
Máy móc
Limit switch/ switch quang điện switch tiệm cận/ level switch
Đầu ra
Cảnh báo biểu thị
Bảng điều khiển/ bảng thao tác
Pilot Lamp/ Buzzer
Đầu ra chuyển động quay đầu ra (Actuator)
Máy móc
Van điện/ Clutch điện brake điện/ công tắc điện

## Slide 31
(1) Unit đầu vào
Đóng vai trò truyền tín hiệu từ thiết bị bên ngoài vào bộ phận tính toán của CPU. Các chủng loại của đầu vào gồm có DC24[V], AC110[V]…,
ngoài ra về Module đầu vào đặc biệt thì có Module đầu vào Analog(A/D), Module Counter tốc độ cao(high speed counter)….
(2) Unit đầu ra
Là bộ phận truyền kết quả tính toán ở bên trong lên thiết bị tiếp xúc điện tử đã được làm tiếp xúc ra bên ngoài hoặc lên Solenoid để tạo chuyển động quay. Chủng loại của đầu ra gồm có đầu ra Relay, đầu ra transistor, đầu ra SSR(Solid State Relay)… ngoài ra Module đầu ra có Module đầu ra analog(D/A), Module quyết định vị trí….
Hình3-1. Ví dụ về mạch đầu vào
Hình 3-2. Ví dụ về mạch đầu ra
1.Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
3. Vai trò từng PLC Unit
Thiết bị bên ngoài
Module đầu vào
CPU
Tiếp điểm
LED biểu thị
Bộ tính(CPU)
Nguồn điện
bên ngoài
Đầu vào
Thiết bị bên trong
Photo Coupler
Module đầu ra
CPU
LED
Photo Coupler
Diode
e
R

## Slide 32
3-2. Card đặc biệt
UNIT được phát triển để có thể sử dụng trong mục đích đặc biệt dựa theo phương thức điều khiển và đối tượng điều khiển.
Có nhiều động tác điều khiển khó trong bảng điều khiển RELAY có thể thực hiện được nhờ sử dụng UNIT đặc biệt.
Hiện tại đang được sử dụng trong UNIT đặc biệt là :
①. COUNT UNIT tốc độ cao ②. UNIT biến đổi ANALOG ③. UNIT biến đổi A/D ④. UNIT biến đổi D/A ⑤. PID CONTROL UNIT ⑥. DATA LINK UNIT, …
(1) Count Unit tốc độ cao
Counter trong CPU , đại đa phần là trường hợp do SCAN PROGRAM nên số lượng SCAN cho là dưới MS .
Do đó không thể Caunter tín hiệu Pulse ngắn hơn nữa. Vì vậy Unit tính toán tốc độ cao tính toán Pulse độc lập với CPU của PLC và tính Pulse trên 10μs.
Hơn nữa còn có khả năng so sánh, cho biết trạng thái ( <, >, = ) của giá trị Counter và điểm thiết lập. Và hỗ trợ Counter thêm, bớt nên cũng được sử dụng để phân tích vị trí máy móc giống như CNC và khi giá trị Counter và điểm thiết lập trùng nhau thì có tiếp điểm ra bên ngoài.
Program
Motor
Mạch điều khiển Motor
Nguồn điện
D/A Unit
C
P
U
Count tốc độ cao
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
3. Vai trò từng Unit PLC

## Slide 33
(2) Unit định vị (quyết định vị trí)
Điều khiển quyết định vị trí độ chính xác cao được yêu cầu nhiều trong vận hành, dừng của Motor sử dụng điều khiển On/Off .
Điều khiển quyết định vị trí có thể điều khiển dễ dàng chuyển động tăng tốc, giảm tốc, tốc độ cố định của Motor bằng việc điều khiển sự thay đổi lượng điều khiển cần thiết.
Unit quyết định vị trí được sử dụng để điều khiển Motor chính xác chủ yếu dựa vào Servo Motor.
Hỗ trợ đa dạng Pattern chuyển động tăng tốc, tốc độ đều, giảm tốc, và được ứng dụng trong quyết định vị trí của X-Y Table .
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
3. Vai trò từng Unit PLC
CPU
Unit
Định
vị
Viết
Đọc
Servo AMP
Servo AMP
SM
SM
Trục Y
Trục X

## Slide 34
(3) Unit nhập, xuất Analog
① Tín hiệu Analog
Gọi lượng vật lý thay đổi liên tục giống như tốc độ, lưu lượng, áp lực, nhiệt độ, điện lưu, điện áp, … là giá trị analog.
Nhiệt độ trong 1 ngày thay đổi liên tục theo thời gian giống như hình 3-3.
Không thể nhập tín hiệu analog bằng tín hiệu ở CPU của thiết bị digital giống như PLC hay computer. Theo đó đại lượng vật lý ( giá trị analog ) thay đổi thành tín hiệu điện , tức là điện áp dòng điện 1 chiều hay trạng thái dòng điện, và tín hiệu điện này phải biến đổi thành digital rồi mới nhập vào. Hơn nữa để Xuất tín hiệu analog trong thiết bị máy móc giống như thiết bị đổi tốc, Monitor hoạt động bằng tín hiệu analog thì phải đổi tín hiệu digital của CPU thành analog rồi mới Xuất.
Nhiệt độ
Thời gian
Hình 3-3. Tín hiệu Analog
Giá trị Digital
CPU
UNIT
thay đổi D/A
Xuất tín hiệu Analog
(Điều khiển số lần quay,
vị trí điều khiển tốc độ
của Motor, …)
Nhập tín hiệu Analog
( Nhiệt độ,tốc độ,lưu lượng
Đầu vào,điện áp,điện lưu)
Hình 3-4. Xử lý tín hiệu Analog trong PLC
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
3. Vai trò từng Unit PLC
Giá trị Digital
UNIT
thay đổi A/D
Giá trị Analog
Giá trị Analog
<<PLC>>

## Slide 35
② Unit nhập Analog (A/D Unit)
Là Unit để chuyển đổi Analog/Digital.
Được sử dụng để nhập tín hiệu analog trong CPU của PLC như đã đề cập ở phần trước.
Nguyên lý đổi thành giá trị Digital của giá trị analog, giá trị analog nhập vào biểu hiện tương ứng với giá trị Digital giống như hình 3-5.
Phạm vi của điện áp nhập và số Bit xuất, thời gian chuyển đổi có sự khác nhau phụ thuộc vào loại thiết bị chuyển đổi AD.
Thiết bị thay đổi AD dựa vào số Bit đầu ra quyết định khả năng phân tích.
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
3. Vai trò từng Unit PLC
Hình 3-5. Digital hóa của giá trị Analog
0
0
2000
4000
5V
Analog
Digital
2.5V

## Slide 36
③ Unit xuất Analog (D/A Unit)
Là Unit để chuyển đổi Digital/Analog.
Được sử dụng để xuất tín hiệu analog trong CPU của PLC như đã đề cập ở phần trước
Nguyên lý đổi thành giá trị Analog của giá trị Digital, giá trị Digital xuất ra biểu hiện tương ứng với giá trị Analog giống như hình 3-6.
khả năng phân tích là đối chiếu với số Bit của Digital đã được nhập và biến đổi thành analog của khoảng giữa giữa điện áp tiêu chuẩn và 0V.
Nói chung, Analog Module chuyển Data ở PLC CPU , thực hiện kỹ năng độc lập, sử dụng Memory và CPU của từng Module đặc biệt để nâng cao tính hiệu quả của việc điều khiển. Và Memory sử dụng là Buffer Memory (Memory dùng chung) và CPU.
Hình 3-6. Analog hóa của giá trị Digital
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
3. Vai trò từng Unit PLC
0
0
2000
4000
5V
Analog
Digital
2.5V

## Slide 37
(4) Unit nhập, xuất Digital
① Unit nhập Digital
Unit nhập Digital của PLC sử dụng khi nhận nhập tín hiệu ON, OFF từ thiết bị nhập.
Được sử dụng chính để nhận nhập thông tin trạng thái của thiết bị. Những SENSOR được gắn ở từng máy móc, Nút bấm hay switch của tấm panel được kết nối nhưng mỗi cái sử dụng điện áp và điện lực khác nhau nên phải lựa chọn Unit nhập thích hợp với cái đó.
Trường hợp PLC của Module Type lựa chọn và sử dụng đầu vào thích hợp trong việc áp dụng thì PLC của Block Type được bổ sung các mạch điện bổ sung thích hợp và thay đổi điện lực và điện áp dùng trong thiết bị đầu vào rồi mới sử dụng.
Dựa theo hình thái của điện áp đầu vào mà có Unit đầu vào DC, đầu vào AC và từng loại lại có loại được cách ly (Isolated type) và loại không được cách ly.
Việc gọi là loại được cách ly ở đây là : đặt Photo Coupler ở bộ phận đầu vào và được cấu trúc mạnh trong tiếng ồn bằng cái cách ly ở khoảng cách giữa tín hiệu đầu vào bộ phận trong và tín hiệu đầu vào bộ phận ngoài.
Hình thức nhập |  | Đầu vào DC | Đầu vào AC
Điện áp đầu vào đúng quy cách |  | DC 24V (Không phân cực) | AC 100~120V 50/60Hz
Dòng điện đầu vào đúng quy cách |  | 10mA/điểm | 10mA/điểm
Thao tác điện áp | ON | Trên 19V | AC dưới 80V
 | OFF | Dưới 6V | AC dưới 30V
Thời gian phản hồi | ON | Dưới 10ms | 15ms
 | OFF | Dưới 10ms | 10ms
Biểu thị đầu vào |  | LED màu xanh lá | LED màu xanh lá
Phương thức cách ly |  | Photo Coupler | Photo Coupler
Bảng 2. Thông số unit nhập Digital
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
3. Vai trò từng Unit PLC

## Slide 38
② Unit xuất Digital
Unit đầu ra Digital xuất tín hiệu ON hoạc OFF trong thiết bị vận hành và làm hoạt động thiết bị máy móc.
Thiết bị đầu ra đã được kết nối , chủ yếu là Relay, Magnet(MC), Ramp v.v. Bước sau của Magnet hoạc Relay được kết nối với Valve hoạc Monitor (là thiết bị hoạt động). Những thiết bị hoạt động này, mỗi thiết bị sử dụng điện áp và điện lực khác nhau nên phải lựa chọn Unit đầu ra phù hợp.
Trường hợp PLC của Module Type , lựa chọn và sử dụng đầu ra phù hợp với công việc áp dụng hoạc bổ sung và sử dụng mạch điện bổ sung phù hợp và PLC của Block Type bổ sung mạch điện bổ sung phù hợp với thiết bị đầu ra và phải thay đổi rồi sử dụng điện lực và điện áp áp dụng.
Dựa theo hình thái của tiếp điểm đầu ra mà Unit đầu ra có các loại đầu ra SSR, đầu ra TR, đầu ra Relay.
Hình thức xuất |  | Relay xuất | SSR xuất | TR xuất
Điện áp truyền tải đúng quy cách |  | AC 250V DC 30V | AC85~250V 50/60Hz | DC 24V
Điện lực truyền tải đúng quy cách |  | 2A/điểm 8A/8điểm | 2A/điểm 5A/8 điểm | 2A/điểm 5A/8điểm
Thời gian phản hồi | Off → On | Dưới 10ms | Dưới 1ms | Dưới 1ms
 | On → Off | Dưới 10ms | Dưới 1ms | Dưới 1ms
Thể hiện |  | LED màu xanh lá |  | 
Phương thức cách điện |  | Photo Coupler cách điện |  | 
Bảng 3. Thông số unit xuât Digital
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
3. Vai trò từng Unit PLC

## Slide 39
4. Phân bổ I/O
4-1. Phân bổ I/O ban đầu từng Module
I/O chiếm hữu trong từng Module(Card) được cấu tạo trong PLC.
địa chỉ của từng I/O có thể phân bổ tùy ý dựa vào thiết bị phụ cận và được quyết định theo vị trí gắn ở Base cơ bản.
Vì phải quản lý theo I/O của từng Module trong trường hợp CPU cho và nhận từng Module và Data nên phải phân bổ I/O .
I/O này có thể phân bổ trong Loader và cũng có thể phân bổ trong chính nó.
Số điểm chiếm hữu I/O được phân bổ ở từng Module
QX40 : 16điểm QY40 : 16điểm
QX41 : 32điểm QY41 : 32điểm
QX42 : 64điểm QY42 : 64điểm
Q64AD : 16điểm Q62DA : 16điểm
Slot trống : 16điểm Module đặc biệt khác ngoại trừ AD,DA: 32điểm
Đầu vào QX41
32điểm
Đầu ra QY40
16điểm
Slot trống
16điểm
Q64AD
16điểm
Q62DA
16điểm
Nguồn
Cấp
C
P
U
ex)
00
~
1F
20
~
2F
30
~
3F
40
~
4F
50
~
5F
Số lần được phân bổ từng Module (Card) riêng được phân bổ theo số thập lục phân 16.
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
4. Phân bổ I/O(điểm chiếm hữu)

## Slide 40
Luyện tập) Hãy tìm I/O và số tiếp điểm được tạo ra trong PLC System được cấu tạo như hình dưới.
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
QX 42
QY 42
Q64 AD
Slot trống
QX 40
QY 41
Q62 DA
QX 41
C
P
U
Nguồn điện
? ? ? ? ? ? ? ?
4. Phân bổ I/O(điểm chiếm hữu)

## Slide 41
5-1. Biểu thị Hệ số
(1) Hệ đếm thập phân (Decimal)
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sử dụng 10 chữ số từ 0 đến 9, và sử dụng hệ đếm thập phân để biểu thị độ lớn.
ví dụ như số 324 là tổng số của 100 số 3, 10 số 2, 1 số 4.
Thông thường , gọi số ký hiệu sử dụng trong từng hệ đếm là số cơ sở(base), thì trong hệ đếm thập phân sử dụng 10 chữ số và số cơ sở là 10.
(2) Hệ đếm nhị phân (Binary)
Hệ nhị phân gồm có 0 và 1, tức là phương pháp biểu thị tất cả số lượng bằng 2 chữ số. Và một vị trí số nhị phân bao giờ cũng chỉ thể hiện bằng 0 hoạc 1 và cái đó gọi là Bít (bit).
ví dụ, ý nghĩa của 1010 được biểu hiện bằng 4 vị trí (4 bit) số nhị phân là :
＊ Lũy thừa của 2.
5. Biểu thị Data(Hệ số)
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
5.Biểu thị Data(Hệ số)

## Slide 42
( Luyện tập )
1. Hãy biến đổi (1101)₂ sang hệ số thập phân.
2. Hãy biến đổi (1011011)₂sang hệ số thập phân.
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
5. Biểu thị Data(Hệ số)

## Slide 43
(4) Hệ thập lục phân(Hexadecimal)
Được cấu tạo bởi 16 chữ số từ 0 đến F.
Số biểu hiện từ 0 đến 9 giống như hệ thập phân , và các số sau dduwwocj biểu hiện bằng chữ A , B , C , D , E , F.
Hệ bát phân cũng vậy, so với hệ nhị phân thì được biểu thị ngắn hơn và có thể biểu thị dưới dạng số nhị phân tương ứng.
( Luyện tập )
Hãy chuyển đổi số thập lục phân D59 thành số thập phân.
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
5. Biểu thi Data(Hệ số)

## Slide 44
6-1. Chuyển đổi hệ số
(1) Hệ số nhị phân và hệ số thập phân
37
18
9
4
2
1
2
2
2
2
2
· · · · · còn lại 1
· · · · · còn lại 0
· · · · · còn lại 1
· · · · · còn lại 0
· · · · · còn lại 0
Ví dụ) Hãy chuyển hệ số thập phân 3710 sang hệ số nhị phân.
Nếu thể hiện hệ số thập phân 3710 thành hệ số nhị phân thì ta được kết quả như tính toán của cột bên,
khi đọc thì ta đọc số dư (còn lại) và theo hướng như hướng mũi tên . Tức là ta được kết quả là 1001012 .
( Luyện tập )
Hãy chuyển đổi hệ số thập phân của 42 sang hệ số nhị phân.
Hãy chuyển đổi hệ số thập phân của 152 sang hệ số nhị phân.
6. Chuyển đổi hệ số
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
6. Chuyển đổi hệ số

## Slide 45
(2) Hệ số thập lục phân và hệ số thập phân
975
60
3
16
16
· · · · · còn lại 15, tức là F16
· · · · · còn lại 12, tức là C16
Ví dụ ) Hãy đổi hệ thập phân của 975 sang hệ thập lục phân.
Trường hợp thể hiện hệ thập phân của 97510 bằng hệ thập lục phân thì ta được kết quả là 3CF16.
( Luyện tập )
Hãy chuyển đổi hệ thập phân 138 sang hệ thập lục phân.
Hãy chuyển đổi hệ thập phân 5927 sang hệ thập lục phân.
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
6. Chuyển đổi hệ số

## Slide 46
■ Chuyển đổi giữa hệ thập lục phân và hệ nhị phân
Hình như có phương thức chuyển đổi giữa hệ thập lục phân và hệ nhị phân..??
Đương nhiên rồi!!
Chỉ cần chia ra thành từng 4 vị trí là được.
Ví dụ) Hãy đổi hệ thập lục phân 8E516 sang hệ nhị phân.
8 E 5
1000 1110 0101
＊Hệ thập lục phân 8E516 được chuyển thành hệ nhị phân tương ứng là 1000111001012
Ví dụ) Hãy đổi hệ nhị phân 1011101001102 sang hệ thập lục phân.
1011 1010 0110
B A 6
＊ 1011101001102 chuyển sang hệ thập lục phân tương ứng là BA616
( Luyện tập )
Hãy đổi hệ thập lục phân 4FD sang hệ nhị phân.
Hãy đổi hệ nhị phân 101111101011100 sang hệ thập lục phân.
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
6. Chuyển đổi hệ số
(3) Hệ thập lục phân và hệ nhị phân

## Slide 47
■ Hệ số thập phân hóa nhị phân(BCD : Binary Coded Decimal)
BCD là cái thể hiện số thập phân bằng nhị phân.
Nói chung mã hóa là để biểu thị thông tin bằng ký hiệu, tin nhắn hay số thập phân, và được quy ước là mã BCD ,là mã thập phân hóa nhị phân thường được sử dụng trong 4 phép tính căn bản, mã tạo thành số thập phân từ 0 ~ 9 bằng số nhị phân của 4 số . Mã này cũng được gọi là mã 8421.
(4) Hệ số thập phân hóa nhị phân(BCD)
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
6. Chuyển đổi hệ số
Ex) Chuyển đổi số thập phân → BCD
247 = ???
2 4 7 = Chuyển đổi từng vị trí của số thập phân thành số nhị phân
0010 0100 0111 ∴ 0010 0100 0111 là giá trị biến đổi hệ số thập phân của 247.
(1) 255
(2) 3587
(3) 22478
Ex)

## Slide 48
Hệ thập phân (Decimal) | Hệ nhị phân (Binary) | Hệ bát phân (Octal) | Hệ thập lục phân (Hexadecimal) | Hệ thập phân hóa nhị phân (BCD)
0 | 00000000 | 00 | 00 | 0000 0000
1 | 00000001 | 01 | 01 | 0000 0001
2 | 00000010 | 02 | 02 | 0000 0010
3 | 00000011 | 03 | 03 | 0000 0011
4 | 00000100 | 04 | 04 | 0000 0100
5 | 00000101 | 05 | 05 | 0000 0101
6 | 00000110 | 06 | 06 | 0000 0110
7 | 00000111 | 07 | 07 | 0000 0111
8 | 00001000 | 10 | 08 | 0000 1000
9 | 00001001 | 11 | 09 | 0000 1001
10 | 00001010 | 12 | 0A | 0001 0000
11 | 00001011 | 13 | 0B | 0001 0001
12 | 00001100 | 14 | 0C | 0001 0010
13 | 00001101 | 15 | 0D | 0001 0011
14 | 00001110 | 16 | 0E | 0001 0100
15 | 00001111 | 17 | 0F | 0001 0101
16 | 0010000 | 20 | 10 | 0001 0110
17 | 00100001 | 21 | 11 | 0001 0111
18 | 00100010 | 22 | 12 | 0001 1000
19 | 00100011 | 23 | 13 | 0001 1001
20 | 00100100 | 24 | 14 | 0010 0000
Bảng chuyển đổi BCD code, hệ thập phân, nhị phân, bát phân và thập lục phân
1. Tìm hiểu cấu tạo cơ bản PLC
6. Chuyển đổi hệ số

## Slide 49
★ Mục tiêu đào tạo (quá trình cơ bản PLC)
2. PLC Device và Flow hoạt động
1. Phân loại Device
1-1. Phân loại Device
1-2. Phân loại Bit Device
1-3. Phân loại Word Device
2. Flow hoạt động của PLC
2-1. Phương pháp xử lý tính toán của PLC

## Slide 50
2.PLC Device và Flow hoạt động
1. Phân loại Device
1-1. Phân loại Device
Device ngoài : Device sử dụng khi nhận nhập hoạc xuất ở bên ngoài CPU
Device trong : Device chỉ sử dụng bên trong CPU, không thể tích hợp xuất ra bên ngoài CPU
Bit Device : Device chỉ có khả năng điều khiển On/Off và điều khiển số nhị phân, tức là xuất đơn giản bằng 0, 1
Word Device : Device có khả năng điều khiển bằng đơn vị Word, Bit
1-2. Phân loại Bit Device
 | DEVICE |  | Giải thích
BIT DEVICE | X | Nhập | 1. Cung Cấp DATA hoạc mệnh lệnh cho PLC từ thiết bị bên ngoài DIGITAL SWITCH, LIMIT SWITCH, SWITCH CHUYỂN ĐỔI, BUTTON ấn .v.v 2.Nghĩ là đang lưu giữ Relay Xn cái ảo bên trong PLC về 1 điểm nhập và sử dụng tiếp điểm A, tiếp điểm B của Xn cái đó bên trong Program. 3.Không giới hạn về số sử dụng trong Program.
 | Y | Xuất | 1.Xuất là xuất ra bên ngoài (SOLENOID, cầu giao điện tử, đèn báo, máy biểu thị DIGITAL) v.v kết quả điều khiển Program nhập. 2.Việc xuất đáng kể tiếp điểm 1A ra bên ngoài là tốt. 3.Không giới hạn số sử dụng trong Program. 4.Y tương ứng với khu vực không trang bị Unit và khu vực trang bị Unit Nhập có thể thay thế bằng Relay M bên trong. 5.Y khi sử dụng băng Relay M bên trong thì không thể duy trì tĩnh điện..
 | M | Relay bên trong | 1.Là RELAY bổ trợ bên trong PLC khổng thể xuất trực tiếp ra bên ngoài. 2.Là Relay bổ trợ không được duy trì tĩnh điện. 3.Trường hợp dưới đây toàn bộ sẽ bị Off. Trường hợp ON khi trong trạng thái điện nguồn là Off Trường hợp thao tác Reset Trường hợp thao tác Latch Clear
 | S | STEP Relay | 
1. Phân loại Device

## Slide 51
2.PLC Device và Flow hoạt động
 | DEVICE |  | Giải thích
BIT DEVICE | B | LINK Relay | 1.Là Relay bên trong dùng cho Data Link, không thể xuất ra bên ngoài. 2.Phạm vi không được thiết lập bằng thông tin thiết lập thời kỳ đầu Link, sử dụng bằng Relay bên trong. 3Không giới hạn về số sử dụng bên trong .Program.
 | F | ANNUNCIATOR | 1.Viết PROGRAM phát hiện lỗi dùng để kiểm tra, phát hiện lỗi và nếu ON trong khi RUN thì sẽ được lưu trong REGISTER SD 62 đặc biệt..(A series là D9009)
1-3. Phân loại Word Device
 | DEVICE |  | Giải thích
WORD DEVICE | T | TIMER | 1. Là bộ đếm thời gian Timer công thức cộng, và có 3 loại là 100ms Timer,10ms Timer, và Timer hơn 100ms. 2. Có thể sử dụng ở On-Delay,Off Delay.
 | C | COUNT | Có 2 loại là Interrupt sử dụng Interrupt Sequence Program và Counter sử dụng Sequence Program trong công thức cộng
 | D | Data Register | 1.Là Memory lưu trữ Data bên trong PLC. 2.Data Register , vì được cấu tạo 16Bit 1 điểm nên có thể Read/Write bằng đơn vị 16Bit . 3.Trường hợp nhận được Data 32Bit thì sử dụng 2 điểm. Số Data Risister được chỉ định trong mệnh lệnh 32Bit là Data Register chỉ định 16Bit cấp thấp + 1 lần 16Bit cấp cao. 4.Duy trì Data chỉ định một lần trong Sequence Program cho đến khi Data khác được lưu 5.Data được lưu trong Data Register sẽ được Clear khi nguồn điện ON hoạc khi tiến hành động tác Reset trong Reset S/W. 6.Data của khu vực Latch trong thiết lập Parameter sẽ được Clear khi tiến hành động tác Latch Clear trong Reset S/W.
 | W | Link Register | 1.Link Register là Data Register dùng cho Data Link. 2.Có khả năng hoán đổi thông tin Data giữa các Local Station, Master Station → Local Station, Local Station → Master Station trong Link Register .
1.Phân loại Device

## Slide 52
 | DEVICE |  | Giải thích
WORD DEVICE | R | File Register | 1. Sử dụng khu vực USER MEMORY để mở rộng Data Register.
 | A | Accumulator | 1. Là DATA REGISTER lưu trữ kết quả tính toán của mệnh lệnh ứng dụng , mệnh lệnh cơ bản.
 | Z | Index Register | 1. Sử dụng dạng số của DEVICE(X,Y,M,L,B,F,T,C,D,W,R,K,H,P).
 | V |  | 
2.PLC Device và Flow hoạt động
■ Bit
Là viết tắt của từ binary digit và là đơn vị nhỏ nhất của hệ thống nhị phân trong lĩnh vực máy tính hay toán học.
Thiết bị bộ nhớ của máy tính chuyển tất cả các tín hiệu sang số nhị phân rồi mới lưu nhớ. Bit gọi là đơn bị nhỏ nhất biểu thị tín hiệu giống số 0, 1 của hệ nhị phân.
hệ nhị phân chỉ có số 0 và 1 nên chỉ có thể phân ra làm 2 loại có 1 vị trí.
■ Byte
Việc sửa đổi Data thành trị số hoạc biểu thị bằng số.
Đơn vị nhỏ nhất của thông tin trong máy tính là Bít, được biểu thị bằng số vị trí một của hệ nhị phân. Nhưng vì một Bit không thể biểu thị ngoài 2 loại 0 hoạc 1 nên gộp 8 Bit lại và gọi là Byte và coi đó là đơn vị căn bản để biểu thị thông tin. Byte có thể thể hiện thông tin của 256 loại và có thể biểu thị tất cả số, chữ và kí tự đặc biệt.
1 Byte cũng được gọi là 1 character. Một chữ có 1 Byte , tức là vì có thể biểu thị character. Đó là trường hợp chữ cái alphabet, còn để biểu thị tiếng Hàn cũng như ngôn ngữ chữ cái phương đông thì phải sử dụng 2 Byte cho 1 chữ.
Đây là lý do vì sao Code tiếng Hàn là một cấu trúc hay một tổ hợp 2 Byte.
theo đó, chữ cái phương đông hay trong thông tin cần nhiều mã, địa chỉ thông tin, các loại thông tin cần thiết trong biểu thị multimedia đặc biệt v.v. sẽ được gom lại thành 2, 4 hoạc 8 Byte rồi mới biểu thị.
Trong thuật ngữ liên quan thì có Word tương thích 2 Byte, Quarter 2 bit (tức 1/4byte), Nibble (biểu thị gộp 4bit lại) . Ngoài ra ,để biểu thị lượng thông tin, hay dung lượng của thiết bị bộ nhớ lớn còn sử dụng đơn vị Kilo byte(KB), Mega byte(MB), Giga byte(GB) v.v.
1. Phân loại Device

## Slide 53
2.PLC Device và Flow hoạt động
2. Flow hoạt động của PLC
2-1. Phương pháp xử lý tính toán của PLC
Phương pháp xử lý tính toán của PLC: CPU của PLC xác nhận trạng thái nhập thông qua quá trình Refresh nhập và sử dụng thông tin được xác nhận như điều kiện hoặc Data để thực hiện tính toán Program từ đầu đến cuối rồi Refresh xuất ra.
Động tác như vậy được lặp lại với tốc độ cao và phương thức như vậy được gọi là “phương thức tính toán lặp lại” và thời gian để thực hiện 1 vòng được gọi là “1 SCAN TIME” ( 1 chu kỳ tính toán).
Bắt đầu vận hành
Refresh khu vực đầu vào
Bắt đầu Scan Program
↓
Kết thúc Scan Program
Refresh khu vực đầu ra
Xử lý END
Trạng thái tiếp điểm Module đầu vào
Trạng thái tiếp điểm Module đầu ra
Tiến hành Sub Program
1 Scan
2. Flow hoạt động của PLC

## Slide 54
(1) Refresh đầu vào
Khi PLC được vận hành thì các thông tin đã được nhập sẽ được nhận vào khu vực nhập của Memory thông qua Module đầu vào và thông tin này được copy lại vào khu vực đầu vào để sử dụng như Data đầu vào trong khi thực hiện tính toán. Việc copy Data của khu vực đầu vào vào khu vực đầu vào như thế này được gọi là “Refresh đầu vao” ( Input Refresh). Refresh đầu vào không chỉ khi bắt đầu vận hành mà mỗi khi kết thúc xử lý Scan END , thì thông tin đầu vào của khoảng gian đó được copy vào khu vực hình ảnh đầu vào để được ứng dụng vào điều kiện tính toán hoặc Data căn bản của tính toán.
(2) Program tính toán
sử dụng thông tin của tiếp điểm đầu vào được đọc hiểu trong quá trình Refresh đầu vào như Data hoặc điều kiện để thực hiện tính toán theo Program đã nhập trước và kết quả đó sẽ được lưu tại memory đầu ra hoặc memory bên trong. Program ở PLC có thể được chia ra làm 2 loại là Main Program và Sub Program, nhưng Main Program là Program thực hiện vô điều kiện nếu CPU của PLC ở trạng thái RUN , và Sub Program là Program chỉ hoạt động khi đã thỏa mãn điều kiện đặc biệt.
Khi Main Program đang thực hiện tính toán mà điều kiện thực hiện của Sub Program được thỏa mãn thì sẽ dừng việc tính toán của Main Program và sau khi Sub Program thực hiện xong thì Main Program sẽ quay trở lại tiếp tục tính toán.
(3) Refresh đầu ra
Kết quả được tạo ra trong quá trình Main Program hay Sub Program tính toán thì không được đưa đến đầu ra ngay mà được lưu trữ trong khu vực đầu ra. Kết quả này gọi là Refresh đầu ra.
2.PLC Device Và Flow hoạt động
2. Flow hoạt động của PLC

## Slide 55
(4) Tự kiểm tra
Kết quả được tạo ra trong quá trình tính toán không gửi đến đầu ra ngay mà được lưu trong khu vực đầu ra.
lý do là , bước tính toán cuối cùng kết thúc thì CPU của PLC sẽ kiểm tra trên System xem có lỗi gì không, và chỉ khi không có lỗi gì thì mới xuất ra. Giả sử việc tính toán kết thúc thành công và kết quả đó có đã được lưu trong khu vực hình ảnh đầu ra , nhưng khi CPU của PLC tự kiểm tra System và phát hiện có Lỗi thì cũng không được gửi đến đầu ra mà sẽ làm phát sinh tin nhắn báo lỗi. Cái này gọi là tự kiểm tra.
(5) Xử lý END
Nếu thực hiện tính toán thành công và không có lỗi trong kết quả tự kiểm tra System thì Data đã lưu trong khu vực đầu ra sẽ được copy lại và thực hiện gửi đến đầu ra.
Quá trình này gọi là END và sau khi kết thúc xử lý END thì thực hiện Refresh đầu vào lại và PLC được thực hiện tính toán lặp lại.
2.PLC Device và Flow hoạt động
2. Flow hoạt động của PLC

## Slide 56
2.PLC Device và Flow hoạt động
2. Flow hoạt động của PLC
Program
Kiểu thực hiện ban đầu
Program Kiểu thực hiện
tốc độ thấp
Program
Kiểu thực hiện Scan
Program
Kiểu chờ đợi
Program
Kiểu chu kỳ cố định
Xử lý END
ON/STOP Nguồn->RUN
Chỉ thực hiện RUN 1 lần trong ON/STOP nguồn
Thực hiện theo từng chu kỳ thời gian cố định
Chỉ thực hiện khi có yêu cầu thực hiện
Chỉ thực hiện trong trường hợp đã cài đặt “ Constant scan” hoặc “ thời gian thực hiện Program tốc độ thấp”

## Slide 57
★ Mục tiêu đào tạo (Quá trình PLC căn bản)
3. Cài đặt PLC Software
1. Cài đặt GX Developer
1-1. GX Developer Set-Up
2. Cài đặt Utility
2-1. Utility Set-Up
3. Cài đặt Drive giao tiếp USB
3-1. Drive Set-Up giao tiếp USB

## Slide 58
3.Cài đặt PLC Software
1. Cài đặt GX Developer
1-1. GX Developer Set-Up
① Click vào file cài đặt GX Developer File Click
② Click vào file cài đặt
hoàn cảnh GX Developer
1. Cài đặt GX Developer
(1) Cài đặt file hoàn cảnh

## Slide 59
3. Cài đặt PLC Software
1. Cài đặt GX Developer
③ Click vào file thực hiện SETUP
(Bắt đầu cài đặt hoàn cảnh)
④ Click vào “tiếp theo”
⑤ Màn hình khi đang thực hiện
⑥ Màn hình khi đã thực hiện xong

## Slide 60
(2) Cài đặt file GPPW
① Kiểm tra Serial No.
② Click vào file thực hiện SETUP
3. Cài đặt PLC Software
1. Cài đặt GX Developer

## Slide 61
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
Xác nhận
Có
Tiếp theo
Tiếp theo
Nhập serial No
Tiếp theo
Tiếp theo
Tiếp theo
Tiếp theo
(sau khi chỉ định đường dẫn cài đặt)
Màn hình khi đang cài đặt
Xác nhận đã hoàn thành cài đặt
3.Cài đặt PLC Software
1. Cài đặt GX Developer
⑫
⑬

## Slide 62
3.Cài đặt PLC Software
2. Cài đặt Utility
2. Cài đặt Utility
2-1. Utility Set-Up
(1) Cài đặt Utility điều khiển Module A/D (D/A)
①
②
③
Xác nhận

## Slide 63
3.Cài đặt PLC Software
2. Cài đặt Utility
Next
Next
Yes
Next (sau khi chỉ định đường dẫn cài đặt)
Màn hình khi đang cài đặt
Xác nhận đã hoàn thành cài đặt
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

## Slide 64
3. Cài đặt PLC Software
3. Cài đặt Driver giao tiếp USB
3-1. Driver Set-Up giao tiếp USB
USB
Cổng USB
3. Cài đặt Driver giao tiếp USB
※Trong khi kiểm tra kết nối USB Cable để PLC và PC có thể giao tiếp với nhau
mà phát sinh Error thì cần phải cài đặt Driver giao tiếp USB.

## Slide 65
3. Cài đặt PLC Software
3. Cài đặt Driver giao tiếp USB
(1) Cài đặt Driver giao tiếp USB giữa PLC và PC
1.Computer của tôi → 2.Bảng điều khiển → 3.System → 4.Hardware → 5.Người quản lý thiết bị → 6.Universal serial bus controller.
①
②
③
Click 2 lần
Cài đặt lại driver
Cài đặt trong Mục lục hoặc vị trí chỉ định đặc biệt

## Slide 66
3.Cài đặt PLC Software
3. Cài đặt Driver giao tiếp USB
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
Click tìm (chỉ định vị trí có Driver)
→có ở trong thư mục C:\MELSEC
Sau khi chỉ định đường dẫn Driver thì ấn tiếp theo
Lộ trình tìm Driver
Đang tiến hành Copy Driver
Hoàn thành cài đặt Driver
Sau khi hoàn thành cài đặt Driver thì kiểm tra xem đã kết nối được chưa

## Slide 67
★ Mục tiêu đào tạo (Quá trình PLC căn bản)
4. Vận hành GX Developer
Cấu tạo màn hình GPPW
1-1. Phương pháp khởi động GPPW
1-2. Cấu tạo màn hình GPPW
2. Thao tác GPPW cơ bản
2-1. Đọc Project
2-2. Làm mới Project
2-3. Lưu Project
2-4. Thiết lập PLC Parameter
2-5. Memory Clear
2-6. Viết và lưu Project
2-7. Chỉnh sửa comment
2-8. Chỉnh sửa Statement/note
2-9. Nhiều Program

## Slide 68
1. Bắt đầu
2. Chọn Program(P)
3. Program ứng dụng MELSOFT
4. Click vào GX Developer
4. Vận hành GX Developer
1. Cấu tạo màn hình GPPW
1-1. Phương pháp khởi động GPPW
1. Cấu tạo màn hình GPPW

## Slide 69
1-2. Cấu tạo màn hình của GPPW
(1) Thanh tiêu đề
(2) Thanh menu
(4)Tool Bar
(5) Project data list
(6) Màn hình chỉnh sửa
(7) Status bar
(3) Drop-down menu
4. Vận hành GX Developer
1. Cấu tạo màn hình GPPW

## Slide 70
(1) Thanh tiêu đề
Có thể thay đổi độ lớn và kết thúc GPPW.
Hiển thị tên project và đường dẫn.
(2) Menu bar
Biểu thị tên menu có thể sử dụng trong GPPW. Nếu chọn menu thì Drop-down menu sẽ được hiển thị và có thể sử dụng rất nhiều function.
4. Vận hành GX Developer
1. Cấu tạo màn hình GPPW

## Slide 71
(3) Drop – down menu
Biểu thị Tên các function có thể sử dụng trong GPPW.
Trường hợp “▶” được hiển thị ở bên phải của Drop-down menu thì sẽ xuất hiện drop-down menu của function đã chọn.
Trường hợp “…” hiển thị ở tên function. Click di chuyển mở function đó thì hộp thoại thiết lập sẽ được hiện ra.
4. Vận hành GX Developer
1. Cấu tạo màn hình GPPW

## Slide 72
(4) Tool bar
Có lẽ là nút function được sử dụng nhiều nhất trong những function hỗ trợ trên menu bar.
(5) Project data list.
Là bảng phân loại và biểu thị Project data.
Có thể gọi trực tiếp hộp thoại , màn hình viết mạch điện.
※ Khi di chuyển Chuột đến gần mỗi Tool thì sẽ xuất hiện bảng giải thích.
4. Vận hành GX Developer
1. Cấu tạo màn hình GPPW
4. Vận hành GX Developer
1. Cấu tạo màn hình GPPW

## Slide 73
(6) Màn hình chỉnh sửa
Biểu thị màn hình viết mạch điện hay màn hình viết comment và thiết lập mạch điện, comment, thông số.
(7) Status bar
Biểu thị thông tin Status của GPPW.
Biểu thị hình thái CPU.
Biểu thị đường kết nối CPU.
Biểu thị mode hiện tại.
Biểu thị trạng thái
Caps Lock.
Biểu thị trạng thái Num Lock.
4. Vận hành GX Developer
1. Cấu tạo màn hình GPPW

## Slide 74
3. Giải thích hạng mục ở Menu bar
Khi lưu project mà hiện tại đang sửa
Khi tạo project mới
Khi mở project đã lưu trước trong PC
Khi tắt project
Khi lưu project vốn có dưới dạng một tên khác
Khi xóa project đã được lưu trong PC
Khi đối chiếu nội dung được lưu trong PC với CPU hiện đang giao tiếp. (Tham khảo ở trang sau)
Khi copy nội dung được lưu trong PC và CPU đang giao tiếp: sao chép comment (Tham khảo ở trang sau)
Khi loại hình PLC đã được thay đổi
Thiết lập In và In (Tham khảo trang sau)
Khi khởi động thêm GX Developer khác : có thể khởi động tối đa 4 cái mà không bị quá tải.
Khi tắt GX Developer đang dùng.
Nội dung project đang xem
4. Vận hành GX Developer
1. Cấu tạo màn hình GPPW

## Slide 75
Đối chiếu : khi so sánh nội dung được lưu trong PC và CPU hiện đang giao tiếp
1
2
3
Bản gốc
Đối tượng đối chiếu
(1)Click vào tham khảo và
tìm đối tượng cần đối chiếu
(2)Click vào program + prameter
sẽ đối chiếu
(3)Click vào thực hiện thì sẽ
thực hiện việc đối chiếu
※ Mục đích của đối chiếu : trường hợp khi doanh nghiệp hoạc người khác thay đổi Program thì mình có thể kiểm tra là đã thay đổi mục gì, thay đổi như thế nào.
4. Vận hành GX Developer
1. Cấu tạo màn hình GPPW
▶ Program được kết nối
với thiết bị
▶ Program được lưu trong PC

## Slide 76
Copy : Khi copy nội dung được lưu trong PC và CPU đang giao tiếp.
1
2
3
(1)Click vào tham khảo và tìm đối tượng sẽ copy.
(2)Click vào Program hay Comment sẽ sao chép.
(3)Click vào thực hiện thì sẽ thực hiện việc copy.
※ Mục đích của Copy: Nếu có file comment được lưu sau khi đọc PLC của thiết bị hiện tại thì sao chép comment lại có thể được sử dụng rất hữu ích trong việc phân tích, giải mã program.
4. Vận hành GX Developer
1.Cấu tạo màn hình GPPW

## Slide 77
In : Khi copy toàn bộ hoặc một phần program
3
4
5
1. Lựa chọn , thiết lập máy in
3. Lựa chon Program sẽ in
5. Xem trước, nếu hài lòng thì
ấn tiếp theo
※ Khi sổ tay hướng dẫn sử dụng bị hư hại do chỉnh sửa để tốt hơn thì có thể dễ dàng in ra.
2
1
6
2. Thiết lập hoàn cảnh, giấy in
4. Lựa chọn hạng mục bổ sung (Device comment, contact user .v.v.)
6. Click vào “in” thì sẽ được in ra.
4. Vận hành GX Developer
1. Cấu tạo màn hình GPPW

## Slide 78
Chỉ được dùng 1 lần khi hủy thực hiện sửa chữa trong write mode
Khi quay lại trạng thái trước khi thay đổi do lỗi sửa chữa
4. Vận hành GX Developer
1. Cấu tạo màn hình GPPW
Khi sáp nhập lệnh NOP lệnh không được xử lý(Khi muốn bảo đảm trước step)
Khi xóa đồng loạt lệnh NOP lệnh không được xử lý(Xóa khi thiếu dung lượng)
Khi sao chép và cắt mục đã lựa chọn
Khi sao chép mục đã lựa chọn
Khi dán mục đã sao chép hoạc mục đã sao chép và cắt
Khi sáp nhập hàng ngang trong write mode
Khi xóa 1 hàng ngang
Khi sáp nhập hàng dọc
Ấn F10 và vẽ thêm số lượng Line như mong muốn
Khi xóa Line(Giống như ở trên)
Khi cùng viết và monitoring
Khi viết(sửa)
Có thể biết shortcut key và ký hiệu mode của Ladder
Khi thay đổi giá Timer, count(Sau khi thay đổi nhất thiết phải viết PLC)
Khi xóa 1 hàng dọc

## Slide 79
Khi kiểm tra xem Device nào và đã sử dụng ở đâu
Khi tìm xem lệnh nào và đã được sử dụng ở đâu
※ Tham khảo danh mục device sử dụng và danh mục Cross reference ở trang sau
Khi tìm Step No.
Khi tìm chọn tiếp điểm hoặc coil
Khi thay đổi số địa chỉ Device(ví dụ X1X2)
Khi hoán đổi lẫn nhau giữa tiếp điểm A, B
Khi đổi vị trí card
Khi kiểm tra vị trí của device được sử dụng
Khi kiểm tra xem có/không sử dụng devices
4. Vận hành GX Developer
1. Cấu tạo màn hình GPPW

## Slide 80
※ Nhất định phải thực hiện tìm Cross reference để ngăn chặn sử dụng
coil hay tiếp điểm trùng lặp.
Khi cải thiện thì relay bên trong M hoạc Timer được sử dụng rất nhiều nên
tuyệt đối không được dùng coil trùng lặp.
- với trường hợp Bit device, nếu viết số device mong muốn và click “vị trí “
trong option tìm kiếm lựa chọn tất cả program sau đó thi hành thì sẽ không bị lỗi.
- Word device là khi viết device tìm kiếm timer T hoạc data register D và phải
click vào “double word “ lựa chọn tất cả program rồi thi hành thì sẽ không bị lỗi.
※ Danh mục device sử dụng được sử dụng khi tìm device không dùng nhưng click “ với đối tượng là toàn bộ program” và thi hành device tìm kiếm thì sẽ thực hiện tìm kiếm device đã viết trước.
trường hợp đã sử dụng thì Display bằng * và trường hợp không sử dụng bằng tiếp điểm như Coil (Y) thì sẽ biểu thị error nhưng không có vấn đề gì.
출력 수
4. Vận hành GX Developer
1. Cấu tạo màn hình GPPW

## Slide 81
Khi Viết sau đó đổi sang ngôn ngữ PLC
Khi thay đổi nhiều program trong trường hợp đã viết ở nhiều nơi
Khi cùng lúc chuyển đổi và lưu thẳng vào CPU nội dung đã viết trong khi Run
Khi phát sinh PLC Error trong lúc Run
(có thể tìm được ngay vị trí sai trong trường hợp Error tính toán program)
Có thể biết được những card đang được sử dụng
có bình thường hay không
※Trường hợp chỉ chuyển đổi thì bắt buộc sau khi viết PLC phải reset PLC
thì mới tiến hành Run bình thường được
4. Vận hành GX Developer
1. Cấu tạo màn hình GPPW

## Slide 82
Khi tắt hoặc khi biểu thị comment được viết
Khi biểu thị việc viết để giải thích về 1 hàng program
Khi biểu thị việc đã viết giải thích về 1 khối program.
Khi muốn biểu gị gì đó bằng toolbar
Khi phóng to/thu nhỏ độ lớn màn hình
Khi chuyển đổi List mode và ladder mode
Khi chuyển đổi số lượng tiếp điểm đầu vào từ
9 cái thành 12 cái.
-Ladder mode-
-List mode-
4. Vận hành GX Developer
1. Cấu tạo màn hình GPPW

## Slide 83
4. Vận hành GX Developer
1. Cấu tạo màn hình GPPW
Dùng khi chỉ định đối tượng kết nối PLC (chắc chắn có khả năng trên Mode)
Dùng khi đọc nội dung được lưu trên PLC CPU
Dùng khi viết Ladder Program được đổi trên PLC CPU
Dùng khi theo dõi toàn bộ trạng thái Device khi Online
Dùng Remote chuyển trạng thái PLC sang Stop Mode hoặc Run Mode
(Hữu ích khi CPU ở khoảng cách xa.)
Dùng khi cài đặt đồng hồ của CPU(Hữu ích cho việc dự đoán thời điểm phát sinh CPU Error)
▶ Duy trì Data đồng hồ bằng pin của PLC
Dùng khi Format bộ nhớ của PLC CPU
Dùng khi Clear bộ nhớ của PLC CPU
Có thể đăng ký Password trong trường hợp cần sử đổi Program của thiết bị nguy hiểm

## Slide 84
4. Vận hành GX Developer
1. Cấu tạo màn hình GPPW
Nếu chỉ có Simulator Program và không kết nối với PLC CPU thì chỉ có thể theo dõi
trạng thái Program bằng PC
Sử dụng trong trường hợp có gắn thêm Unit Card đặc biệt(AD,DA,vv)
Nếu cài đặt số ký tự Comment là 16 thì biểu hiện được 8 ký tự tiếng Hàn(16ký tự alphabet)
Nếu cài đặt số ký tự Comment là 32 thì biểu hiện được 16 ký tự tiếng Hàn(32ký tự alphabet)

## Slide 85
4. Vận hành GX Developer
1. Cấu tạo màn hình GPPW
Chứa giải thích về CPU Error.
Có giải thích về Register/Relay đặc biệt(Ví dụ: SM400, M9036)
Có thể biết được thông tin sản phẩm của Program.
Trường hợp đồng thời mở nhiều màn hình thì có thể thay đổi bố cục màn hình.
Biểu thị màn hình đang mở hiện tại.

## Slide 86
2. Thao tác GPPW cơ bản
4. Vận hành GX Developer
(2) Click vào xác nhận sau khi chọn USB trong mục USB của I/F serial trên PC.
Tức, nếu dùng bằng thông tín RS-232C, chọn RS-232C sau đó phải chỉ định
COM Port.
2. Thao tác GPPW cơ bản
(1) Click chọn đối tượng kết nối Online.
2-1. Đọc Project
Chọn thông số CPU
Chọn Port tín hiệu
(3) Click để xác nhận
di chuyển màn hình
đọc PLC.

## Slide 87
2. Thao tác GPPW cơ bản
4. Vận hành GX Developer
(4) Màn hình đọc PLC(Program+Parameter)
① Chọn bộ nhớ của đối tượng→ ② Chọn hạng mục của đối tượng (Parameter + Program) → ③ Tiến hành → ④ Xác nhận hoàn thành đọc→ ⑤ Đóng(Di chuyển màn hình chỉnh sửa)
Edit Screen
①
②
③
④
⑤
(4) Màn hình đọc PLC(Đọc tất cả các mục)
① Chọn lần lượt bộ nhớ đối tượng đang sử dụng → ② Chọn tất cả các mục đối tượng→ ③ Tiến hành → ④ Xác nhận hoàn thành đọc→⑤ Đóng(Di chuyển màn hình chỉnh sửa)
-Tham khảo P16-
Khoảng lưu trữ Program + Prameter + Comment + Device Data
Khoảng bộ nhớ ngoài(Trường hợp đang sử dụng bộ nhở ngoài cần Back-Up)
Khoảng lưu trữ File register

## Slide 88
2. Thao tác GPPW cơ bản
4. Vận hành GX Developer
①
②.Chọn CPU serial
②
③.Chọn loại hình CPU
③
①.Tạo Project mới
⑤
⑤.Click vào “Xác nhận” để
hoàn thành việc tạo Project
mới.
2-2. Tạo Project mới
④.Check việc đặt tên
Project sau đó chọn đường
dẫn & tạo tên Project
④

## Slide 89
2. Thao tác GPPW cơ bản
4. Vận hành GX Developer
2-3. Lưu Project
1. Click vào “Lưu”.
②
③
④
2. Chọn địa chỉ lưu
Project
3. Tạo tên Project
4. Ấn “Lưu” để hoàn
thành lưu Project
①

## Slide 90
2. Thao tác GPPW cơ bản
4. Vận hành GX Developer
2-4. Cài đặt PLC Parameter
Phân cấp I/O: có thể biết được chủng loại và số
điểm của Card được gắn vào
①. Click vào Parameter
②. Click vào đọc PLC Data
③. Click vào “Có” để xem trạng thái gắn
④. Nếu click vào “Có”thì màn hình Display sẽ
hiện ra như sau.
※ Không đọc PLC Data và có thể phân cấp I/O một cách thủ công.
ex) Slot trống → Trường hợp đọc tự động, có khả năng thay đổi tùy ý một cách thủ công 16 điểm
②
③
①
④

## Slide 91
2. Thao tác GPPW cơ bản
4. Vận hành GX Developer
(2) Program : Có thể cài đặt khi sử dụng nhiều Program.(Giải thích lại ở “Đơn vị” của các Program)
(3) Device: Khoảng cài đặt khi sử dụng khoảng
Latch và Timer tích hợp
Ví dụ) Nếu muốn sử dụng Timer tích hợp,
Timer register phải giảm 2K trên Work
Device khác và lập 1K trên Timer tích
hợp là được.
※ Phần màu trắng là phần có thể sửa đổi và phần
màu xám là phần không thể sửa đổi.

## Slide 92
2. Thao tác GPPW cơ bản
4. Vận hành GX Developer
(4) PLC RAS : Khoảng cài đặt liên quan đến thời gian vận hành PLC và Error
(a) Cài đặt WDT(WATCH DOG TIMER)
Là nơi cài đặt thời gian Scan lớn nhất,
trong trường hợp thời gian Run Scan chậm
hơn thời gian WDT sẽ phát sinh PLC Error
(b) Cài đặt Mode vận hành khi có Error
Khi phát sinh Error có thể chọn tiếp tục hoặc
dừng lại.
(c) Constant Scan
Dùng để cài đặt khi sử dụng nhiều Program.
Đầu tiên, tiến hành Scan Program bằng
Constant Scan trong thời gian quy định sau đó
tiến hành Program giảm tốc trong thời gian
Constant còn lại.
(a)
(b)
(c)

## Slide 93
2. Thao tác GPPW cơ bản
4. Vận hành GX Developer
(5) Phương pháp cài đặt PLC File : Trường hợp sử dụng File register R
① Cài đặt File sau
② Chọn Memory đối tượng (chọn RAM tiêu chuẩn)
③ Tạo tên File (Tiếng Anh/Tiếng Hàn)
④ Cài đặt dung lượng (Giới hạn cài đặt:1~1018K)
▶1K → 1024 điểm
※ Phải tắt hoàn toàn mới có thể lưu nội dung
Parameter cài đặt.
①
②
③
④

## Slide 94
2. Thao tác GPPW cơ bản
4. Vận hành GX Developer
2-5. Memory Clear và Format
(2) Stop PLC
Cách 1 : Trực tiếp chọn PLC CPU SW sang phía Stop.
Cách 2 : OnlineĐiều chỉnh Remote để PLC StopThực hiện(Sau khi Format nhất thiết phải chuyển về Run)
(1) Ấn Mode chỉnh sửa(F2) rồi chọn đối tượng kết nối OnlineChọn USB trong mục USB của I/F serial trên PC sau đó xác nhận.

## Slide 95
2. Thao tác GPPW cơ bản
4. Vận hành GX Developer
(3) PLC Memory Clear
※ Rất có thể người sử dụng trước đã sử dụng RAM tiêu chuẩn khoảng File register nên cần Clear toàn bộ.

## Slide 96
2. Thao tác GPPW cơ bản
4. Vận hành GX Developer
(4) Tiến hành PLC Memory Format
※ Đầu tiên tiến hành Format phần Program Memory/Device Memory sau đó Format cả RAM tiêu chuẩn nếu người dùng trước đã sử dụng.

## Slide 97
2. Thao tác GPPW cơ bản
4. Vận hành GX Developer
2-6. Tạo và lưu Project
(1) Chọn nhập Ladder(phím tắt F5) trên Mode Modify(phím tắt F2), nhập SM412 rồi click Enter.
(2) Sau khi chọn nhập Ladder(phím tắt F7), nhập Y40 rồi click Enter.
(3) Nhấn chuyển đổi(phím tắt F4) để tiến hành chuyển đổi.(Nếu tiến hành đổi sẽ chuyển từ màu xám→màu trắng)

## Slide 98
2. Thao tác GPPW cơ bản
4. Vận hành GX Developer
(4) PLC Write Menu Bar → Click vào Online và Click vào Parameter + Program sau đó Click nút “Thao tác”
(5) Tại cửa sổ màn hình tiếp theo trên màn hình Display chọn “Đồng ý”, “Đồng ý tất cả”, “Đồng ý”, “Xác nhận”
để hoàn thành PLC Write
v
v
v
※ Sau khi hoàn thành PLC Write cần điều chỉnh PLC Reset S/W.
→Nếu không Reset thì không thể nhận biết được Program vừa chỉnh sửa.
PLC CPU

## Slide 99
2. Thao tác GPPW cơ bản
4. Vận hành GX Developer
(6) Đóng sau đó tiến hành F3 Monitor Mode để kiểm tra xem có hoạt động hay không
(7) Kiểm tra xem Y40 Lamp có nhấp nháy hay không
(8) Write khi đang RUN chỉnh sửa trên Mode chỉnh sửa(phím tắt F2) sau đó nhấn phím tắt Shift+F4 để hoàn thành Write khi đang RUN.
※ Trường hợp Write khi đang RUN, nếu biến đổi bằng cách chỉ ấn phím tắt F4 thì cần phải tiến hành PLC Write.
Đây có thể trở thành nguyên nhân gây Down thiết bị trong công xưởng nên nếu trở thành nguyên nhân thì cần Write khi đang Run.
Giả sử, nếu phát sinh trường hợp này, cần đọc PLC sau đó tái chỉnh sửa rồi tiến hành Write lại khi đang RUN.

## Slide 100
2. Thao tác GPPW cơ bản
4. Vận hành GX Developer
2-7. Cách chỉnh sửa Comment
(1) Comment là giải thích về Device. Có 2 cách chỉnh sửa Comment.
① Phương pháp Click vào chỉnh sửa Comment trên màn hình chỉnh sửa sau đó nhập trực tiếp trên màn hình Ladder
② Chọn Device Comment sau đó nhập số vị trí đầu tiênNhập lần lượt tên Comment
v
I/O đầu tiên

## Slide 101
2. Thao tác GPPW cơ bản
4. Vận hành GX Developer
(1) Lý do chỉnh sửa Statement là để giải thích phần đặc trưng của Ladder
Cách thao tác là Click vào chỉnh sửa Statement trên Toolbar, Click Enter trên phần muốn chọn, sau đó xác nhận và sẽ xuất hiện
Display như hình sau:
(2) Lý do chỉnh sửa Note là để giải thích về đặc trưng của Ladder
Cách thao tác là Click vào chỉnh sửa Note trên Toolbar, Click Enter trên cuộn muốn chọn, sau đó xác nhận và sẽ xuất hiện Display
như hình bên phải.
v
< Chỉnh sửa Statement >
<Chỉnh sửa Note>
2-8. Chỉnh sửa Statement/ Note
v

## Slide 102
2. Thao tác GPPW cơ bản
4. Vận hành GX Developer
2-9. Lập Multiple Program
Click đúp vào Program trên màn hình tóm tắt Program DataClick chuột phải vào Folder MAIN sẽ xuất hiện màn hình
Display như sau. Chọn tạo Folder mới và lặp lại vài lần như vậy để tạo thêm Program
※ Lý do sử dụng Multiple Program
Q-serial CPU có khả năng tạo Multiple Program, dùng để
quản lý tính hiệu quả của Program.
(a) Trong trường hợp Time Scan dài do dung lượng Program lớn,
nếu chỉ Scan lúc khởi điểm còn sau đó không Scan thì do có
thể rút ngắn thời gian nên có thể vận hành thiết bị một cách an
toàn.
(b) Program thiết bị được chia thành Loader, Main, Unloader Auto,
Manual, Initialvv…được sử dụng với mục đích tạo
lập Program và duy trì chỉnh sửa

## Slide 103
2. Thao tác GPPW cơ bản
4. Vận hành GX Developer
(2) Tạo các Folder sau đó PLC Parameter  cần chèn(nhập) vào Program để sử dụng.
(3) Nhất định phải chèn Program “Initial” trước sau đó mới lần lượt chèn những cái còn lại theo thứ tự, sau đó tắt để lưu.
※ Nếu không nghĩ là PLC Scan thì chọn Scan tất cả cũng không sao.
①
②
③
④

## Slide 104
(4) Program kiểu thực hành Initial
(a) Program kiểu thực hành Initial là Program chỉ thực hiện 1 lần khi nguồn điện ON hoặc được đổi sang RUN trong STOP.
(b) Tạo thành type thực hành bởi [Innitial] trong thành lập program của parameter.
(c) Nếu đã thực hiện Program kiểu thực hành Initial một lần rồi thì từ scan sau , khi thành lập không cần phải thực hiện nữa.
(d) Thực hiện của nhiều program kiểu thực hiện Initial
Trong trường hợp có nhiều program kiểu thực hiện Initial thì thực hiện theo số thứ tự có trong thành lập Parameter Program.
(e) Xử lý END
Sau khi thực hiện hết tất cả Program thực hiện initial thì xử lý END
và từ scan tiếp theo sẽ thực hiện [Program kiểu thực hiện scan].
Từ scan sau , thực hiện với từng scan
Chỉ thực hiện trong lần scan đầu tiên,
sau có không thực hiện
2. Thao tác GPPW căn bản
4. Vận hành GX Developer
Khi điều khiển bởi 1 program
Khi sử dụng Program kiểu thực hành initial
Program A
Initial Program
Program thực hiện từng scan
Program kiểu thực hành initial
Program kiểu thực hành scan
Phân chia thành Program kiểu thực hành initial và program kiểu thực hành scan
Program B
Nguồn điện ON/
CPU:STOP→RUN
Program A hiểu thực hành initial
Program B hiểu thực hành initial
Program n kiểu thực hành initial
Xử lý END
Program kiểu thực hành scan
Thực hiện theo số thứ tự có trong
thành lập Parameter program
1 scan

## Slide 105
(5) Program kiểu thực hành scan
(a) Là Program tính từ scan tiếp theo Sau khi thực hiện Program loại thực hành initial, và mỗi 1 scan thì sẽ thực hiện một lần.
(b) Tạo thành type thực hành bởi [scan] trong thành lập parameter program
(c) Trong trường hợp có nhiều Program loại thực hành scan thì thực hiện theo số thứ tự có trong thành lập parameter program.
(d) Sau khi thực hiện hết program thực hành scan thì xử lý END và thực hiện lại program kiểu thực hành scan ban đầu trong scan tiếp theo.
Xử lý END
Program kiểu thực hành initial
Program kiểu thực hành scan A
Program kiểu thực hành scan B
Program kiểu thực hành scan C
STOP → RUN
Nguồn điện ON → RUN
Lần scan 1
Lần scan 2
Lần scan 3
Lần scan 4
Thời gian scan
2. Thao tác GPPW căn bản
4. Vận hành GX Developer

## Slide 106
(6) Program kiểu thực hành tốc độ thấp (P90 : tham khảo thành lập Parameter)
(a) Program kiểu thực hành tốc độ thập là Program chỉ được thực hiện tại [thời gian thực hiện program kiểu thực hành tốc độ thấp] đã được thiết lập hoạc
[thời gian thặng dư constant scan]. Khi đã cố định thời gian và ưu tiên mức độ điều khiển thì thiết lập thời gian constant scan. Trong trường hợp bảo đảm
thời gian thực hiện từng scan của program kiểu thực hiện tốc độ thập và làm hoạt động chính xác program kiểu thực hành tốc độ thấp thì thiết lập thời gian
thực hiện program kiểu thực hành tốc độ thấp
(b) Tạo thành type thực hiện bằng [tốc độ thấp] trong thành lập parameter program
(c) Thuận tiện trong trường hợp không cần phải thực hiện từng scan đầu ra của printer
(d) Khi đã thực hiện toàn bộ program kiểu thực hành scan thì xử lý END và thực hiện lại program kiểu thực hành scan ban đầu
Xử lý END
Xử lý END
Xử lý END
Xử lý END
Xử lý END
Program kiểu thực hiện scan
Program kiểu thực hiện tốc độ thấp A
Program kiểu thực hiện tốc độ thấp B
Program kiểu thực hành tốc độ thấp(165ms)
Program kiểu thực hành tốc độ thấp (130ms)
Thực hiện xử lý END
tốc độ thấp
2. Thao tác GPPW căn bản
4. Vận hành GX Developer
Thực hiện xử lý END
tốc độ thấp

## Slide 107
(7) Program dạng chờ
(a) Program dạng chờ là loại Program chỉ được phép tiến hành khi có yêu cầu.
(b) Mục đích sử dụng của Program dạng chờ như sau:
① Thư mục hóa Program thành các Subroutine Program, chuyển Interrupt Program sang Program dạng chờ và quản lý riêng so với Main Program.
② Thay đổi trình tự Program
Điều hành để chuyển Main Routin Program sang Program chờ và chuyển Program cần thiết sang Program thực hiện Scan.
Chuyển Program không dùng để điều khiển sang Program dạng chờ.
(c) Dùng khi quản lý riêng Subroutine Program, Interrupt Program so với Main Routine Program.
Có thể tạo nhiều Subroutine Program, Interrupt Program trên một Program dạng chờ.
(d) Nếu ngừng thực hiện Program dạng chờ thì sẽ quay trở về Program trước khi đó.
Hoạt động như sau trong trường hợp tiến hành Subroutine Program của Program chờ, Interrupt Program .
2. Thao tác GPPW cơ bản
4. Vận hành GX Developer
Subroutine Program
Interrupt Program
Program dạng thực hiện Scan
Xử lý END
Xử lý END
Xử lý END
Thực hiện lệnh CALL P100
Phát sinh yếu tố Interrupt

## Slide 108
(8) Program dạng thực hiện theo định kỳ
(a) Là Program được tiến hành vào những thời điểm được chỉ định sẵn.
Không mô tả lệnh IRET, Interrupt point và có thể tiến hành theo mỗi chu kỳ cố định bằng đơn vị File .
(b) Cài loại thực hiện sang “chu kỳ cố định” trên phần cài đặt Program của Parameter PLC.
(c) Trường hợp có nhiều loại chu kỳ Program thì tiến hành loại Program có chu kỳ phù hợp với thời gian cho phép.
Trường hợp có nhiều loại chu kỳ Program cùng thời gian với thời gian cho phép thì thực hiện theo thứ tự số có trên phần cài đặt
Program của Parameter PLC.
(d) Nếu cần lập điều kiện tiến hành của loại Program thực hiện định kỳ khi đang Refesh Network thì cần ngừng Refresh Network
rồi tiến hành Interrupt Program. Do đó, cho dù có tiến hành [bảo đảm Block đơn vị Cyclic Data] trên MELSECNET/10H Network
System thì nếu sử dụng Device đang tắt trên Refresh bởi Interrupt Program thì cũng không thể đảm bảo được giống như bên dưới đây.
2. Thao tác GPPW cơ bản
4. Vận hành GX Developer
Yếu tố Interrupt
Tiến hành Program loại tiến hành định kỳ
Tiến hành Refresh Link
Dừng Refresh Link và tiến hành Interrupt Program

## Slide 109
★ Mục tiêu đào tạo (Quá trình cơ bản của PLC)
Các lệnh cơ bản 2. Chẩn đoán Trouble
1-1. OUT 2-1. Tính quan trọng của việc bảo toàn sản xuất
1-2. SET/RST 2-2. Trouble Shooting
1-3. PLS/PLF/FF
1-4. Timer 3. Ứng dụng UDH CPU
1-5. Count 3-1. Lĩnh vực ứng dụng của UDH CPU
1-6. MC/MCR
1-7. Hiểu biết về truyền DATA 4. Thay thế CPU
1-8. MOV 4-1. Phương pháp thay thế CPU
1-9. FMOV
1-10. BMOV 5. Phụ lục
1-11. DMOV 5-1. Thuật ngữ của PLC
5. Các lệnh cơ bản

## Slide 110
5. Các lệnh cơ bản
1. Các lệnh cơ bản
1-1. OUT
Nếu điều kiện nhập lệnh OUT “ON” thiết bị được chỉ định cũng “ON” và điều kiện nhập là “OFF” thì thiết bị chỉ định cũng là “OFF”.
Luyện tập
1. Hãy Program sao cho đầu ra M0 và Lamp Y40 On nếu đầu vào X1 On.
2. Hãy Program sao cho đầu ra M1 và Lamp Y41 On nếu cả đầu vào X2, X3 đều On.
3. Hãy Program sao cho đầu ra M2 và Lamp Y42 On nếu đầu vào X3 hoặc X4 On.
4. Hãy Program sao cho M3 và Lamp Y43 On nếu đầu vào X5,X6 đều On và X7 hoặc X8 On.
※ SW được sử dụng trong bài luyện tập đều là Push Button SW.
※ Phương pháp nhập X0 : Nhấn F2 Mode thay thế sau đó nhập X0
bằng bàn phím, nhấn phím tắt F5(--l l--) và gõ Enter.
※ Phương pháp nhập Y70 : Nhập Y70 bằng bàn phín khi đang ở
Mode thay thế, sau đó nhấn phím tắt F7(--( )--) và gõ Enter.
※ Phương pháp dùng khi RUN : Nhấn đồng thời hai phím Shift+F4
khi đang ở Mode thay thế, khi xuất hiện PC Display thì kích vào “Có”,
“Xác nhận”.
Tuy nhiên, hãy sử dụng từ 0~99 cho tất cả Device không chứa X,Y. Sau khi hoàn thành thực hành thì xóa đầu ra Y.
1. Các lệnh cơ bản

## Slide 111
1-2. Lệnh SET / RST
Nếu lệnh SET có điều kiện đầu vào là “ON” thì thiết bị được chỉ định sẽ thành “ON”,
và dù điều kiện đầu vào là OFF thì trạng thái ON vẫn được duy trì.
Lệnh RST là lệnh để hủy lệnh SET.
1. Hãy dùng lệnh SET để đảm bảo đầu ra Y41, M100 On khi đầu vào X9 On.
2. Hãy dùng lệnh RST để Off đầu ra Y41, M100 khi đầu vào XA On.
3. Hãy Program sao cho khi đầu vào XB On lần 1 thì Y42,M101 On, và khi On lần 2 thì nó Off.
(Sử dụng 3 cách sau lệnh 1Step, lệnh PLS, lệnh FF để thực hiện.)
Tuy nhiên, hãy sử dụng từ 100~199 cho tất cả Device không chứa X,Y. Sau khi hoàn thành thực hành thì xóa đầu ra Y.
※ Lệnh SET/RST là lệnh 2Step
khi đang ở lệnh OUT cần nhấn F8 –[ ]-
hoặc chỉ cần nhấn Enter.
 Lần lượt SET Y70 Enter hoặc nhấn F8
sau đó nhấn Enter.
Luyện tập
5. Các lệnh cơ bản
1. Các lệnh cơ bản

## Slide 112
5. Các lệnh cơ bản
1. Các lệnh cơ bản
1-3. Lệnh PLS / PLF / FF
- Lệnh PLS-
(1) Khi chỉ thị PLS OFF → ON, Device được chọn ON 1 Scan, còn ngoài ra(ON→ON, ON→OFF, OFF→OFF) đều OFF.
(2) Sau khi thực hiện lệnh PLS, RUN/STOP Key S/W chuyển từ RUN→STOP, và cho dù có chuyển lại RUN thì lệnh PLS cũng
không được thực hiện.
(3) Khi đã chỉ định Ladder Relay(L) trong chỉ thị PLS, OFF nguồn điện khi Ladder Relay(L) ở trạng thái ON sau đó nếu ON nguồn
điện thì Device được chọn sẽ ON 1 Scan.

## Slide 113
1-3. Lệnh PLS / PLF / FF
-Lệnh PLF-
(1) Khi chỉ thị PLF ON → OFF, Device được chọn ON 1 Scan, còn ngoài ra
(OFF→OFF, OFF→ON, ON→ON) đều OFF.
(2) Sau khi thực hiện lệnh PLS, RUN/STOP Key S/W chuyển từ RUN→STOP, và cho dù có chuyển lại RUN thì lệnh PLF
cũng không được thực hiện.
5. Các lệnh cơ bản
1. Các lệnh cơ bản

## Slide 114
1-3. Lệnh PLS / PLF / FF
-Lệnh FF( đảo ngược đầu ra Bit Device)-
(1) Cách sử dụng
(2) Khi lệnh đảo OFF → ON, làm đảo ngược trạng thái Device ⓓ được chọn
(Ví dụ) Khi Y9 đang ON, Program làm đảo ngược đầu ra của Y10
5. Các lệnh cơ bản
1. Các lệnh cơ bản
Bit Device
Word Device
Lệnh đảo ngược
[Ký hiệu lệnh] [Điều kiện thực hiện]
Device
Trạng thái của Device
Trước khi thực hiện FF
Sau khi thực hiện FF

## Slide 115
1. Hãy dùng lệnh SET để duy trì đầu ra Y41, M100 On khi đầu vào X9 On.
2. Hãy dùng lệnh RST để đầu ra Y41, M100 On khi đầu vào XA On.
3. Hãy Program sao cho khi đầu vào XB ON lần 1 thì Y42,M101 On, và khi On lần 2 thì nó Off.
(Sử dụng 3 cách sau lệnh 1Step, lệnh PLS, lệnh FF để thực hiện.)
Tuy nhiên, hãy sử dụng từ 100~199 cho tất cả Device không chứa X,Y. Sau khi hoàn thành thực hành thì xóa đầu ra Y.
Luyện tập
5. Các lệnh cơ bản
1. Các lệnh cơ bản

## Slide 116
1-4. Lệnh Timer (T)
- Sau khi tiếp điểm Timer làm từ tính Coil thì nó hoạt động chậm theo như thời gian đã cài đặt. (On Delay Timer)
- Giá trị cài đặt Timer là K1~K32767. ( Timer 100ms từ 0.1~3276.7sec & Timer 10ms từ 0.01~327.67sec)
- Cho dù giá trị cài đặt Timer là số âm dưới 1Word(-1~-32768) hay “0” hay vượt quá giá trị K32767 thì nó vẫn hoạt động.
(Tuy nhiên, nếu giá trị đầu vào ON thì có thể hoạt động ngay.)
- Trường hợp giá trị cài đặt Timer là giá trị âm vượt quá 1Word thì nó vẫn hoạt động.( Ví dụ: nếu giá trị cài đặt là K-49152 thì thời gian hoạt động thực tế là K16384.)
- Parameter có thể biến đổi đơn vị của từng Timer.
- Timer là lệnh 4 Step. (Tuy nhiên tiếp điểm của Timer chỉ là 1 Step)
- Nếu cài đặt trực tiếp giá trị cài đặt thì chỉ có thể cài đặt bằng K(hệ thập phân), ngoài ra nếu cài đặt gián tiếp D(data registor) thì có thể cài bằng H(hệ thập lục phân).
Phân loại | Số hiệu Timer (Giá trị khởi điểm) | Số hiệu Timer (Giá trị khởi điểm)
 | A series | Q series
Timer 100ms Đếm bằng đơn vị 100ms | T0~T199 (200 ea) | T0~ T2047
Timer 10ms Đếm bằng đơn vị 10ms | T200~ T255 | 
Timer tích hợp Tích hợp thời gian bằng đơn vị 100ms | Default “0” | Default “0”
※ Khi dùng Timer tích hợp cần chỉnh Parameter
Giá trị cài đặt Timer(Giới hạn thời gian…3.0sec)
Tiếp điểm X5
Coil T0
3.0 sec
Tiếp điểm T0a ㆍCoil Y40
Tiếp điểm T0bㆍCoil Y41
Y40
Y41
5. Các lệnh cơ bản
1. Các lệnh cơ bản

## Slide 117
- Dù giá trị cài đặt Timer là âm trong 1Word (-1~-32768) hay bằng “0” hay vượt quá giá trị K32767 thì nó vẫn hoạt động.
(Tuy nhiên, nếu điều kiện đầu vào là ON thì sẽ hoạt động ngay.)
- Nếu giá trị cài đặt Timer là số âm vượt quá 1Word thì cũng vẫn hoạt động.( Ví dụ: giá trị cài đặt là K-49152 thì thời gian hoạt động thực tế là K16384.)
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-32768
16384
-32768 + 16384 = 16384
※ Cách sản sinh giá trị cài đặt cảu T1
(Vì là lệnh Double nên gộp 2 DATA lại là 49152.)
5. Các lệnh cơ bản
1. Các lệnh cơ bản

## Slide 118
1. Hãy Program sao cho đầu ra Y41 On 3sec rồi lại Off trong 5sec khi đầu vào XC On
2. Hãy Program sao cho nếu đầu vào XD On lần 1 thì đầu ra Y42 On 3sec Off 2sec liên tục sau đó
nếu lại làm XD ON 1 lần thì sẽ Off hoàn toàn
3. Chuyển Glass trên Conveyor. Nếu bị Stopper thì sẽ gây phát sinh bụi bẩn, hãy Program sao cho
sensor tốc độ thấp XE sẽ cảm nhận sau 0.25sec, sau đó ngừng C/V.
- Cách tạo Timer tốc độ cao (10ms)
Số Timer H là hằng số hay số có thể chọn gián tiếp
Ví dụ : --(H T0 K33)→ 0.33 sec
- Cách lập Timer tốc độ thấp (100ms)
Số Timer là hằng số hay số có thể chọn gián tiếp
Ví dụ : --(T0 K30)→ 3 sec
Sensor cảm nhận tốc độ thấp XE
Stopper
Tuy nhiên, hãy sử dụng từ 200~299 cho tất cả Device không chứa X,Y. Sau khi hoàn thành thực hành thì xóa đầu ra Y.
Luyện tập
5. Các lệnh cơ bản
1. Các lệnh cơ bản

## Slide 119
1-5. Lệnh Count (C)
Giá trị cài đặt Counter
- Counter sẽ Count khi tín hiệu đầu vào tăng lên
- Sau khi Count Up thì dù có tín hiệu đầu vào cũng sẽ không Count
- Trạng thái tiếp điểm hay giá trị thực tế(giá trị Count của Counter) sẽ không thay đổi cho đến khi thực hiện lệnh RST nếu Count Up 1 lần
- Nếu thực hiện lệnh RST trước khi Count Up thì giá trị thực tế được đổi thành “0”.
- Giá trị cài đặt của Counter là K1~K32767.(K0 giống K1.)
- Nếu giá trị cài đặt của Counter lớn hơn K32767 hoặc là số âm thì Counter không hoạt động.
- Cài đặt trực tiếp K cho giá trị cài đặt, còn lại thì cài đặt gián tiếp D(Data resgister).
5. Các lệnh cơ bản
1. Các lệnh cơ bản
Tiếp điểm X1
Coil C20
Tiếp điểm C20 . Coil Y72
Tiếp điểm X7(Nhập lệnh RST)
(Giá trị hiện tại của Counter)

## Slide 120
1-5. Lệnh Count (C)
  ※ Nếu Counter C30 ON giống với số nội dung Data register
  D10( ví dụ là 24) thì tiếp điểm Count cũng ON.
  ※ Sẽ thuận tiện nếu giá trị cài đặt Count là giá trị cài đặt sử dụng
  Digital S/W từ bên ngoài.
Nếu ON S/W lệnh vận hành băng truyền Conveyor (X0), chuông(Y41) sẽ kêu lên trong 3 giây sau đó băng truyền(Y42)
bắt đầu vận hành. Nếu X1 kiểm tra thấy đã truyền ra 6 sản phẩm thì băng truyền sẽ tự động dừng lại.
Cảm ứng
Bảng thao tác
Băng truyền Motor
Vận hành Chuông
Tuy nhiên, hãy sử dụng từ 300~399 cho tất cả Device không chứa X,Y. Sau khi hoàn thành thực hành thì xóa đầu ra Y.
Bảng điều khiển
5. Các lệnh cơ bản
1. Các lệnh cơ bản
Luyện tập

## Slide 121
1-6. Lệnh MC / MCR
- Xét về số Nesting(N) của lệnh: Q-series từ N0~N14, bao gồm 15 đơn vị
A-series từ N0~N7, tổng cộng 8 đơn vị
- Scan Time trên MC~MCR hầu như không có sự khác biệt.
- Khi OFF Program đang ON trên MC~MCR thì trạng thái của thiết bị sẽ như sau:
Tất cả đều OFF : Lệnh OUT
Duy trì trạng thái đó : Lệnh SET, RST, SFT, giá trị Counter, giá trị Timer tích hợp
Khi trị số bằng 0 : Timer 100ms, Timer 10ms
- Mục đích sử dụng : Sử dụng cho Program chuyển đổi giữa vận hành thủ công và vận hành tự động
Tham khảo
Không cần nhập trực tiếp tiếp điểm của Mouse Control khi tạo mạch.
Tạo mạch và chuyển ( ) sau đó chuyển về
Monitor Mode(F3) thì nó sẽ tự động được chèn vào.
* sẽ xuất hiện khi để Load Mode
Y40
Y41
5. Các lệnh cơ bản
1. Các lệnh cơ bản

## Slide 122
1-6. Lệnh MC / MCR
Có thể đặt MC~MCR Program ⓑ trong MC~MCR
Program ⓐ.(cấu tạo Nest)
Tuy nhiên, trong những trường hợp
① Số N của MC bắt đầu từ số nhỏ
② Số N của MCR trên MC
hãy dùng số Count bắt đầu từ số lớn.
Cũng giống với ví dụ bên trên, có thể đặt Program ⓒ
bên ngoài Program ⓐ.
Khi này cũng có thể sử dụng số giống với số N.
Hãy làm cho số M của Relay trong khác với MC.
5. Các lệnh cơ bản
1. Các lệnh cơ bản

## Slide 123
Đây là Program chuyển đổi giữa vận hành thủ công và vận hành tự động sử dụng lệnh MC, MCR.
1. Biết rằng XB On 1 lần là On , On 2 lần là Off và khi Off là đã chọn vận hành thủ công,
On là chọn vận hành tự động.
- Nếu X0 chuyển ON sẽ là vận hành tốc độ thấp(Y41).
- Nếu X1 chuyển ON sẽ là vận hành tốc độ cao(Y42).
2. Khi chọn vận hành tự động thì sẽ khởi động như sau và vận hành tốc độ thấp trong 3 giây sau
đó sẽ vận hành tốc độ cao trong 10 giây và dừng lại.
Tốc độ cao
Tốc độ thấp
3 sec 10 sec
Tuy nhiên, hãy sử dụng từ 400~499 cho tất cả Device không chứa X,Y. Sau khi hoàn thành thực hành thì xóa đầu ra Y.
5. Các lệnh cơ bản
1. Các lệnh cơ bản
Luyện tập

## Slide 124
1. Yêu cầu: Hãy tạo mạch điện sao cho khi ấn S/W khởi động thì sau 3 giây đầu ra phải ON và khi ấn S/W tắt thì đầu ra sẽ OFF ngay.
2. Mục tiêu thực hành: 1) Hiểu về chủng loại và chức năng của mạch Delay Timer.
2) Làm quen với cách cấu thành mạch của mạch ON Delay.
DC24V
Bộ phận
đầu vào
Bộ phận
tính toán
Bộ phận
đầu ra
X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
P
L
C
Y40
Y41
Y42
Y43
Y44
Y45
Y46
Y47
Câu hỏi ôn tập
5. Các lệnh cơ bản
1. Các lệnh cơ bản

## Slide 125
Yêu cầu: Hãy tạo mạch sao cho khi nhấn giữ S/W bắt đầu vận hành thì đầu ra phải ON và nếu thả tay ra khỏi S/W bắt đầu vận hành
(OFF) thì đầu ra sẽ OFF sau 2.5 giây.
2. Mục tiêu thực hành: 1) Hiểu về chủng loại và chức năng của mạch Delay Timer.
2) Làm quen với cách cấu thành mạch của mạch OFF Delay.
X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
P
L
C
Y40
Y41
Y42
Y43
Y44
Y45
Y46
Y47
DC24V
Câu hỏi ôn tập
5. Các lệnh cơ bản
1. Các lệnh cơ bản
Bộ phận
đầu vào
Bộ phận
tính toán
Bộ phận
đầu ra

## Slide 126
Luyện tập tạo Time Chart
Y40
X0
X0
Y40
PLS Y41
X1
X2
X1
X2
Y41
5. Các lệnh cơ bản
1. Các lệnh cơ bản

## Slide 127
Luyện tập tạo Time Chart
T0 K200
X5
C0 K3
X6
X7
Y40
T0
15 sec
40 sec
X5
T0
RST C0
X6
C0
X7
5. Các lệnh cơ bản
1. Các lệnh cơ bản

## Slide 128
(1) K4X20 là gì?
Một ký tự như D(data register), T(giá trị thực Timer), C(giá trị thực Counter) …được cấu thành từ 16bit (1word).
Về nguyên tắc, trong mỗi ký tự sẽ truyền được Data.
- Nếu bit(X,Y,M…) cũng bao gồm 16 điểm, có thể xử lý bằng Data có độ lớn bằng với ký tự.
Tuy nhiên, phải là 16 điểm có số liên tiếp.
- Bit cũng có thể xử lý Data bằng đơn vị 4 điểm.
Đọc “234” Data ở vị trí 3.
Vị trí số
Chọn khi đọc 12」
Data của vị trí 2
Số đầu
Đọc “4” Data ở vị trí 1.
Đọc “34” Data ở vị trí 2.
★ Trường hợp là trang bị có đơn vị là 4 điểm liên tiếp thì số nào là số đầu cũng được ★
1.7 Tìm hiểu về truyền Data
5. Các lệnh cơ bản
1. Các lệnh cơ bản

## Slide 129
Nếu điều kiện đầu vào là “ON” thì giá trị thực của Timer T0
sẽ truyền đến Data register D0.
Ta có Source (nơi phát) và Đích (nơi nhận)
Giá trị thực của T0 được lưu trữ bằng hệ nhị phân(BIN) trên
Registor. Và nó được truyền đến Data register D0 bằng hệ
nhị phân. Không bị biến đổi khi truyền.
Nếu điều kiện đầu vào là “ON”, sẽ truyền 157
đến Data register D2 bằng hệ thập phân.
Được lưu trữ bằng hệ nhị phân trên Data register D2.
Hệ thập phân (K) sẽ tự động đổi sang hệ nhị phân
và truyền đi.
1.8 Lệnh MOV (P)
5. Các lệnh cơ bản
1. Các lệnh cơ bản

## Slide 130
1. Hãy Program sao cho nếu X0 ON thì có thể truyền K3333 đến D500.
2. Nếu X1 ON, Count Up giá trị của Timer T500 cho đến K9999.
Hãy Program sao cho tại thời điểm X2 On thì giá trị đó được truyền đến D501 và giá trị của T500 được Reset.
3. Hãy lập Program phù hợp với yêu cầu dưới đây.
Yêu cầu: Nếu điều kiện đầu vào X3 ON, DATA D510~D513 sẽ truyền đến bắt đầu từ D520 tất cả 4 DEVICE.
4. Hãy lập Program sử dụng TIMER để đáp ứng yêu cầu dưới đây khi X4 On.
Yêu cầu: Cần TIMER tích hợp trong khi tiến hành chỉnh sửa Program để cải tiến thiết bị trên LINE.
Thế nhưng, các DEVICE được phân bố trên TIMER tích hợp đều đang được sử dụng FULL nên không có DEVICE trống.
DEVICE của TIMER thông thường có vài cái còn trống.T510
Hãy dùng TIMER thương thường để tạo TIMER tích hợp.
Tuy nhiên, hãy sử dụng từ 500~599 cho tất cả Device không chứa X,Y. Sau khi hoàn thành thực hành thì xóa đầu ra Y.
5. Các lệnh cơ bản
1. Các lệnh cơ bản
Luyện tập

## Slide 131
1.9 FMOV(P) : Chuyển nhóm Data đồng dạng
Trong lệnh FMOV, nếu điều kiện đầu vào là “ON”
nội dung được chọn trên
sẽ truyền tín hiệu được chọn
đến
Giải) Nếu tiến hành lệnh FMOV khi X3 ON thì hoạt động như sau.
8EA(K8)
5. Các lệnh cơ bản
1. Các lệnh cơ bản

## Slide 132
Lệnh FMOV rất tiện lợi cho việc xóa một lượng dữ liệu lớn trong một lần.
Nếu dùng lệnh FMOV thì không cần sử dụng nhiều lệnh RST giống hình bên phải phía trên.
① Hãy Program sao cho có thể truyền toàn bộ K365 từ D800~D899 bằng 1 Scan khi X0 ON.
② Hãy RST toàn bộ giá trị từ D800~D899 khi X1 ON.
Tuy nhiên, hãy sử dụng từ 800~899 cho tất cả Device không chứa X,Y. Sau khi hoàn thành thực hành thì xóa đầu ra Y.
Luyện tập
5. Các lệnh cơ bản
1. Các lệnh cơ bản
Điều kiện đầu vào
Yes
Điều kiện đầu vào
Đồng nhất

## Slide 133
1.10 BMOV(P) : Truyền nhóm Block Data
Trong lệnh BMOV, nếu điều kiện đầu vào là “ON”,
nội dung được chọn trên sẽ được tiến hành đầu
tiên, Data được lưu trữ trên trang bị
sẽ truyền một nhóm nội dung
đến vị trị được chọn.
Giải) Sẽ hoạt động như sau khi X5 chuyển ON và thực hiện lệnh BMOV.
5. Các lệnh cơ bản
1. Các lệnh cơ bản
n
D
n
S
S
n
D
n
D
S
S
D

## Slide 134
Lệnh BMOV thuận tiện dùng cho những trường hợp sau:
• Recipe Data File
• Data quan trọng
Truyền sang khoảng Ladder của (Ví dụ: Data dùng cho lái xe tự động, Data đo lường…).
Ví dụ như ta có thể ngăn việc mất Data do mất điện bằng cách truyền sang Data register được cài đặt
với mục đích duy trì khi mất điện trên Prameter.
① Hãy Program sao cho nếu X2 On thì có thể truyền K10 đến D900, K20 đến D901, ~ K100 đến D909.
② Hãy Program sao cho nếu X3 On thì có thể truyền giá trị R0 đến R9 từ D900 đến D909.
Tuy nhiên, hãy sử dụng từ 900~999 cho tất cả Device không chứa X,Y. Sau khi hoàn thành thực hành thì xóa đầu ra Y.
5. Các lệnh cơ bản
1. Các lệnh cơ bản
Luyện tập

## Slide 135
▣ Ví dụ về truyền Data thiết bị làm sạch sử dụng FMOV / BMOV
★ Khi nhập NT zone, nhận Glass Data
di chuyển bộ phận NT bằng BMOV
★ Xóa Glass Data di chuyển NT bằng FMOV
★ Khi nhập DET zone Glass, nhận NT
zone Glass Data bằng BMOV
★ Xóa NT zone Glass Data bằng FMOV
- Layout máy làm sạch
-Program truyền Glass máy làm sạch
5. Các lệnh cơ bản
1. Các lệnh cơ bản

## Slide 136
1.11 DMOV(P) : Truyền 32BIT Data
▶
5. Các lệnh cơ bản
1. Các lệnh cơ bản
Truyền 32 Bit Data của Device được chọn từ (S) đến Device được chọn từ (D)
Trước truyền
Sau truyền
Xử lý
Ví dụ mạch
Khi lệnh 32 bit
Trở thành 0
Dữ liệu nguồn (S)
Trở thành 0
Ảnh 3.5 Ví dụ về mạch và nội dung xử lý

## Slide 137
Dữ liệu của Bit như sau
(Relay trong M)
Nội dung có thể sử dụng
Bit Ký tự(16bít) Điểm số
Point
Level
Vị trí chỉ định
Số bước
5. Các lệnh cơ bản
1. Các lệnh cơ bản

## Slide 138
2-1-1 Tính quan trọng của việc duy trì sản xuất
Nếu dừng do mất điện hay lỗi System sản xuất,
sẽ phát sinh tổn thất trong thời gian dừng sản xuất.
Theo đó, đòi hỏi môi trường trang thiết bị không được
phát sinh [dừng do lỗi] hay [dừng do mất điện].
Giả sử, nếu có bị dừng System sản xuất đi chăng nữa,
thì có thể phục hồi trong thời gian ngắn nhất là bao nhiêu cũng trở
thành bài toán quan trọng, do có ở từng công đoạn nên người phụ
trách duy trì đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển năng suất
vận hành của System sản xuất.
1) Tính quan trọng của việc duy trì sản xuất
System sản xuất thời gian gần đây, trang thiết bị máy móc được
Machatronice hóa, phức tạp hóa System, cao độ hóa nên thiết bị
đã được tiến hành Black Box hóa, do đó Level duy trì tương đối bị
giảm sút, vấn đề đẩy mạnh năng suất vận hành đang dần trở nên khó khăn.
Tại đây, [Sản phẩm có độ tin cậy cao] và [Level Up kỹ thuật duy trì] là yêu cầu tuyệt đối.
2-1. Tính quan trọng của việc duy trì sản xuất
2. Chẩn đoán Trouble
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Hệ thống sản xuất hiện tại
Sự thực hiện của hệ thống sản xuất có độ tin cậy cao
Level duy trì tương đối bị giảm sút
Sự Black Box hóa của thiết bị
Sự Machatronice hóa của thiết bị máy móc
Sử dụng sản phẩm có độ tin cậy cao
Level up kỹ thuật duy trì
Sự phức tạp hóa, cao độ hóa
của hệ thống sản xuất
Notes: 137

## Slide 139
2) Hệ thống duy trì sản xuất
Để xây dựng System sản xuất có độ tin cậy cao cần chỉnh lý hệ thống duy trì sản xuất.
Duy trì sản xuất
Thiết lập đối sách duy trì
Duy trì dự phòng
Kiểm định sửa chữa thường nhật
Kiểm định duy trì định kỳ
Duy trì theo dõi trạng thái
Trouble Shooting
Duy trì cải tiến
Khi thiết lập mới thiết bị bị, cần thiết lập cẩn trọng đối sách duy trì từ bước thiết lập.
Áp dụng việc thực hiện bảo vệ duy trì nhằm tránh hỏng hóc hay phát sinh sự cố gây thiệt hại lớn về kinh tế hay tổn thất vừa và lớn trên thiết bị có lợi.Việc bảo vệ được thực hiện sớm nhằm tránh các hỏng học hay sự cố có thể dự đoán trước.
Việc kiểm định thường nhật nhằm phát hiện sớm tình trạng nguy hiểm có thể xảy ra gây dừng, hỏng hay giảm tính năng hệ thống sản xuất.
Kiểm định định kỳ giúp phát hiện sớm tình trạng nguy hiểm có thể xảy ra gây dừng, hỏng hệ thống sản xuất hay giảm tính năng do nguyên nhân độc hại.
Theo dõi tình trạng để phát hiện sớm trạng thái nguy hiểm mang lại gây dừng, hỏng hệ thống sản xuất hay hạ thấp tính năng.
Trouble Shooting và tiến hành xử lý khi phát sinh sự cố bất ngờ và phát sinh Down thiết bị.
Việc cải tiến để làm cho việc kiểm định thuận tiện hay làm giảm thiệt hại của thiết bị sau khi đưa thiết bị vào sử dụng.
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 138

## Slide 140
Mục | Nội dung | 
Đào tạo bảo vệ | Kiến thức về PLC | ㆍKiến thức cơ bản về nguyên lý, chức năng, tính năng của PLC ㆍĐặc trưng của PLC (khác biệt về Relay, máy tính toán…) ㆍVị trí PLC (điều hành Sequence, chức năng điều hành thu thậpㆍphân loại Data) ㆍTình trạng áp dụng PLC (tình trạng sử dụng trên phần liên quan …) ㆍHiện trạng chủng loại áp dụng(chọn lọc) (chủng loại, chức năng, tính năng, đặc trưng của PLC đang sử dụng)
 | Kỹ thuật bảo vệ và phạm vi bảo vệ | ㆍKiến thức liên quan đến bảo vệ PLC (hạng mục về khía cạnh bảo vệ PLC, đặc trưng PLC) ㆍCác điểm cần chú ý khi bao vệ PLC (cách nhập, Key Point về bảo vệ…)
 | Training | ㆍChức năng về bảo vệ PLC(chức năng tự chẩn đoán, chức năng RAS…) ㆍChức năng về bảo vệ thiết bị lân cận (Trouble shooting…) ㆍThực hành Trouble shooting (vận hành máy móc lân cận, thay thế Hardware…)
Thời điểm bảo vệ | Bảo vệ dự phòng và xác định rõ chủng loại đối tượng bảo vệ sau khi xảy ra sự cố và quyết định thời điểm tiến hành | 
Thiết bị bảo vệ | Trang bị sản phẩm dự phòng cho bảo vệ, nguyên vật liệu(部材)., máy móc(計器), thiết bị đo đạt… | 
Thứ tự bảo vệ | Trang bị Manual…, xác định rõ ràng cách tiến hànhㆍnội dung tiến hành | 
Nhân sự cần thiết | Quyết định phạm vi phụ trách, bố trí, đảm bảo nhân sự cần thiết | 
Cách bảo vệ | Khảo sát cải thiện cách thức bảo vệ cải tiến… | 
3) Kế hoạch bảo vệ
Khảo sát về vấn đề sửa chữa do phát sinh hỏng hoác trên hệ thống sản xuất cho thấy nếu thời gian xử lý càng kéo dài thì càng không thể trông
ngóng một năng suất tăng trưởng. Theo đó, ngay khi áp dụng hệ thống sản xuất cần xây dựng kế hoạch bảo vệ và thực hiện bảo vệ năng suất
cao. Trong trường hợp phát sinh hỏng hóc, nếu muốn phục hồi trong thời gian ngắn cần thực hiện một cách kế hoạch các nội dung như sau:
< Kế hoạch bảo vệ hệ thống PLC >
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 139

## Slide 141
Phân loại tài liệu | Tên tài liệu | Nội dung
Tài liệu có sẵn của System | System ㆍ bản điều chỉnh thông số | Là kỹ thuật thực hiện hay kỹ năng điều chỉnhㆍ hệ thống đối tượng (Thứ tự thực hiệnㆍ Timing, điều kiện thực hiện, thứ tự chế tác, điều kiện Interlocked vv…)
 | Mức độ kết nối Network | Là nói đến cách kết nối các Cable tín hiệu của các Module
 | Sơ đồ mắc dây điện | Sơ đồ tiếp xúc triển khai (Mạch điện, mạch động lực, mạch điều khiển, mạch chế tác, mạch biểu thị….) Sơ đồ tiếp xúc gián tiếp giữa các chi tiết ㆍ bảng điều hành(sơ đồ mắc cable, sơ đồ mắc dây tiếp địa)
 | Sơ đồ bày trí linh kiện | Sơ đồ bày trí linh kiện điện trong bảng điều khiển, sơ đồ bố trí số dây đầu tiên của đầu mối nối, bảng phân bố tiếp xúc của Pin conecter (tên mã hóa, số dây đầu tiên của các loại chi tiết…)
 | Danh sách Hardware sử dụng | List linh kiện điện đang được sử dụng trong System (Module cấu thành PLC System, linh kiện xung quanh, phụ phẩm điện có trong bảng điều khiển, chi tiết đầu ra đầu vào, Software Package..mã số tên và thông số của toàn bộ linh kiện điện)
 | PLC Program | Program điều chỉnh PLC(sơ đồ mạchㆍlist)
 | List phân chia vào ra vv… | Tín hiệu đầu ra đầu vào bên ngoài, List phân bổ Device bên trong (Tên tín hiệu tương ứng số Device, giải thích tín hiệu, giá trị cài đặt)
 | Sách hướng dẫn Program (thông số) | Sách giải thích cấu tạo Prgram, nội dung xử lý hay giải thích chức năng (Giải thích nhằm giúp ta hiểu rõ hơn về hoạt động của những phép toán khó…)
 | Sách hướng dẫn sử lý đối tượng điều hànhㆍ sơ lược bảo dưỡng kiểm định | Xử lý(chế tác), bảo dưỡng đối tượng điều hànhㆍdùng cho kiểm định
Tài liệu thường | Sử dụng Hardware Cataloge | Cấu tạo Model, công ty sản xuất vv..
 | Tài liệu kỹ thuậtㆍsách hướng dẫn sử dụng Hardware | Dùng cho Trouble Shooting Hardware, Software
4) Quản lý tài liệu dùng cho việc duy trì
Khi phát sinh lỗi, nếu muốn khôi phục lại trong thời gian ngắn cần hệ thống, quản lý tài liệu giống như sau:
< Các tài liệu dùng cho việc duy trì cần quản lý >
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 140

## Slide 142
2-2-1 Trouble Shooting
Giống với PLC, các linh kiện bị mài mòn ít, hư hại ít trong các máy điện tử nhỏ bị hỏng hay bị sự cố mà dẫn đến phát sinh Trouble là
không có, nên hầu như không có hạng mục bảo trì dự phòng liên tục.
Khi phát sinh lỗi hoặc System sản xuất bị dừng do nguyên nhân bất ngờ, thì sau khi xảy ra mới được bảo vệ.
Trouble được chia thành 4 loại như sau, cần thiết để đáp ứng việc nhanh chóng tìm ra nguyên nhân.
Phân loại Trouble | Nội dung
Hỏng Hardware | Linh kiện điện tử của mạch Module bị hỏng hay Pattern bị đứt vv…
Hoạt động bất thường của PLC System | Phát sinh lỗi đầu vào đầu ra, lỗi tính toán của CPU do nguyên nhân Noise, Surge, điện áp giảm mạnh, nháy điện, sóng điện ngoại, mất điện vv…
Trouble do sự cố | Sự cố do thao tác sai của chínhPLC hay máy móc xung quanh, sự cố chập dây của tải hay nguồn điện, ngắt đường tín hiệu
Sequence Program bất thường | Bất thường do lỗi tính toán với nguyên nhân sai số Device hay cài đặt sai Interlocked vv…
< Phân loại Trouble >
2-2. Trouble Shooting
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 141

## Slide 143
1) Hạng mục quan trọng có trong Trouble Shooting
Dưới đây là các hạng mục quan trọng và các hạng mục cần chuẩn bị trước khi tiến hành tìm hiểu nguyên nhân và khôi phục khi
phát hiện bất thường Trouble Shooting:
(1) Hạng mục quang trọng
① PLC hay các Module tự kiểm tra và đọc Error Code, nếu biết Error Code có thể suy đoán được nguyên nhân trên bảng tóm
tắt Error Code.
② Kiểm tra nguyên nhân thực sự của lỗi. Nếu thay Module được dự đoán là nguyên nhân với sản phẩm không lỗi mà nó được
khôi phục về trạng thái bình thường và khi thay lại như cũ lại tái phát sinh lỗi thì có thể chắc chắn đó là nguyên nhân.
Nhưng nếu không tái phát sinh lỗi đó, thì có thể nhận định Module được thay ra là sản phẩm không lỗi và nguyên nhân suy
đoán không phải là nguyên nhân chính xác.
③ Lưu lại trạng thái phát sinh lỗi.
Đọc thông tin phát sinh lỗi trên GX Developer và lưu lại trên PC.
Sau này có thể phân tích được nguyên nhân Error nhờ vào thông tin được lưu trữ lại(Device, Buffer Memory , cấu tạo
System, Link Memory)
④ Tối thiểu hóa thời gian Down System sản suất, thời gian Down càng dài càng phát sinh nhiều thiệt hại về sản xuất.
⑤ Vận hành lại một cách cẩn trọng sau khi khôi phục. Cần phải kiểm tra chắc chắn về độ an toàn đảm bảo không xảy ra sự
cố rồi sau đó mới tiến hành vận hành lại.
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 142

## Slide 144
(2) Chuẩn bị sẵn sàng
① Cần hiểu rõ về máy móc, thiết bị đối tượng,
hiểu rõ ràng bằng cách nghe giải thích đầy đủ hoặc đọc Menual khi vận hành thử.
② Cần nắm rõ về PLC hay máy móc liên quan,
tham gia đào tạo tại trung tâm đào tạo của công ty chế tác vv.., đưa ra chỉ thị cho sản phẩm lúc bình thường.
③ Cần làm quen dần với thao tác của các máy xung quanh,
tham gia đào tạo tại trung tâm đào tạo của công ty chế tác vv.., thao tác thành thạo các máy xung quanh khi bình thường.
④ Cần tìm ra hiện tượng phát sinh tai nạn ngay trước khi xảy ra,
kiểm tra định kỳ kỹ lưỡng, nắm bắt tình trạng vận hành của máy móc thiết bị đối tượng theo chu kỳ.
⑤ Cần tìm hiểu rõ nguyên nhân và đối sách rõ ràng,
đọc các tài liệu kỹ thuật vv.., học cách sẵn sàng phòng chống.
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 143

## Slide 145
2) Cơ bản về Trouble Shooting
Sau đây là nội dung cơ bản sẽ phải chú ý khi thực hiện Trouble Shooting.
(1) Kiểm tra nhìn bằng mắt thường
① Phán định xem nguyên nhân Trouble là đối tượng điều khiển bên trong hay bên ngoài PLC.
(tuy nhiên có nhiều trường hợp không kiểm tra được bằng mắt thường.)
② Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy móc và Check trạng thái hoạt động đó.
ㆍ Đã phát sinh ở công đoạn nào của đối tượng điều khiển?
ㆍ Đối tượng điều khiển đang ở trạng thái vận hành hay dừng hoạt động?
ㆍ Nguyên nhân dừng là do lỗi nào trong các lỗi lỗi thứ tự, hỏa hoạn, hay thao tác?
③ Kiểm tra Mô đun đầu vào đầu ra, chức năng thông minh và Check trạng thái đó.
ㆍ Trạng thái đi dây ở mỗi Mô đun?
ㆍ Trạng thái công tắc cài đặt của mỗi Mô đun?
④ Kiểm tra trạng thái LED của mỗi Mô đun và Check trạng thái đó.
ㆍ「POWER」LED của Mô đun điện nguồn sáng hay tắt?
ㆍ「MODE」LED của Mô đun CPU sáng, tắt, hay nhấp nháy?
ㆍ「RUN」LED của Mô đun CPU sáng, tắt hay nhấp nháy?
ㆍ「ERR.」LED của Mô đun CPU sáng, tắt hay nhấp nháy?
ㆍ「USER」BAT.」「BOOT」LED của Mô đun CPU sáng hay tắt?
ㆍ LED Monitor của Mô đun đầu vào đầu ra sáng đèn hay tắt?
ㆍ LED Monitor của Mô đun chức năng thông minh sáng đèn hay tắt?
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 144

## Slide 146
(2) Kiểm tra số Error dựa vào việc đọc Error Code
① Đọc Error Code của CPU, Error Code của mỗi Mô đun dựa vào GX Developer.
② Kiểm tra nguyên nhân Error, phương pháp xử lý dựa vào Error Code đã đọc.
(3) Quan sát bất thường dựa vào việc Reset CPU Reset
Nếu khôi phục lại được trạng thái bình thường bằng việc Reset CPU, có thể suy nghĩ bất thường mang tính tạm thời do tiếng ồn,
hoặc CPU hoặc Mô đun đầu ra đầu vào, phần tiếp xúc cung cấp điện nguồn, thiết bị bên ngoài…
① Để công tắc RUN/STOP sang vị trí [STOP].
② Reset bằng công tắc RESET/L.CLR.
③ OFF/ON điện nguồn.
(4) Thu nhỏ phạm vi nguyên nhân hỏng hóc
① Thay thế PLC Mô đun với thiết bị dự phòng và kiểm tra xem có tái hiện được không.
② Thử tháo bỏ dây tiếp địa hoặc dây điều khiển.
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 145

## Slide 147
3) Chẩn đoán trạng thái thiết bị bằng cách sử dụng GX Developer
Có thể biểu thị trạng thái Error hiện tại hoặc lịch sử hỏng hóc dựa vào chức năng chẩn đoán PLC của GX Developer hoặc Monitor hệ thống.
Cố ý làm phát sinh Error ở đây, thực tập điều tra nguyên nhân Error dựa vào GX Developer.
▷ Chẩn đoán PLC
Monitor trạng thái Error của CPU.
① OFF điện nguồn CPU PLC, mở battery holder ra.
② Lấy Connector của battery ra.
③ Đóng battery holder lại, ON điện nguồn của CPU PLC.
④ Click vào Menu [Diagnostics]→[PLC diagnostics]
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Mặt cạnh Mô đun CPU
Mặt trước
Battery Holder
Battery Connector
Battery
Notes: 146

## Slide 148
⑤ Hộp thoại PLC diagnostics được biểu thị.
Ở Error hiện tại, kiểm tra “ 1600 BATTERY ERROR”.
⑥ Click vào nút Help.
Hỏi đáp của GX Developer(tóm tắt Error Code)
Nếu cái này được biểu thị, hãy kiểm tra nội dung Error của Error Code 1600 giống như ở mục 5.2.2.
Nếu Click đúp vào Error hiện tại ở phần biểu thị Error, ở hộp thoại chi tiết Error nội dung SD5~15(thông tin chung Error) và
SD16~26(thông tin riêng theo mỗi Error) của CPU PLC được biểu thị.
Click đúp
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 147

## Slide 149
▷ Monitor hệ thống(System Monitor)
Ở màn hình Monitor hệ thống có thể Monitor toàn bộ trạng thái Error.
Không chỉ có CPU, mà Error mà Mô đun đã chẩn đoán cũng được biểu thị.
① [Chẩn đoán]→ Click vào Menu [System Monitor].
② Màn hình System Monitor được biểu thị.
Trạng thái của hệ thống được biểu hiện như sau.
a) Trạng thái trang bị：
Mô đun có trang bị Base cơ bản và Base lắp đặt mở rộng từ 1~7 được biểu
thị.
b) Trạng thái hoạt động：
Trạng thái cài đặt của Parameter được sử dụng ở CPU PLC được biểu thị.
c) Trạng thái：
Phân loại trạng thái Error của Mô đun và biểu thị.
Đỏ：Error ở Mô đun System
Cam：Mô đun Error
Vàng：Mô đun cảnh cáo
d) Base：
Khi Base ở trạng thái bình thường sẽ được biểu thị bằng màu trắng, và khi
bất thường sẽ được biểu thị bằng màu đỏ.
a)
b)
c)
d)
Nếu định xem thông tin chi tiết của Mô đun đã phát sinh Error, Click vào nút
“thông tin chi tiết của Mô đun”.
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 148

## Slide 150
④ Màn hình thông tin chi tiết Mô đun.
Trạng thái của Mô đun được biểu thị.
1) Kiểm tra Error Code trong khi phát sinh “biểu thị Error”.
Ở màn hình thông tin chi tiết của Mô đun, Error Code được lưu ở Buffer
memory address của Mô đun được biểu thị.
2) “Hình thức biểu thị” của Error Code được biểu thị theo hệ thập phân.
3) Error Code được biểu thị là “101”.
10□：là công tắc Mô đun chức năng thông minh ở GX Developer,
giá trị không thể cài đặt phạm vi đầu vào được cài đặt.
□ thể hiện số kênh(Chanel) bị sai được cài đặt.
Màn hình thông tin H/W.
Ở màn hình thông tin H/W, trạng thái H/W Error và trạng thái hoạt động của Mô đun chức năng thông minh và nội dung cài đặt của công tắc được biểu thị.
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 149

## Slide 151
Chẩn đoán
Có thể thay đổi trạng thái của Mô đun đã lựa chọn bằng con chỏ(Cursor) và nội dung cài đặt. Utility Package không được biểu thị là đang không được cài đặt.
Các hạng mục chi tiết về nội dung hãy tham khảo Manual của mỗi Utility.
Thông tin Base
Thông tin về Base được biểu thị.
Tóm tắt thông tin sản phẩm
Tóm tắt thông tin sản phẩm của Mô đun được trang bị ở trên Base được biểu thị.
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 150

## Slide 152
4) Chẩn đoán trạng thái Network
Chuẩn đoán Mô đun Network hoặc trạng thái mạng của Network dựa vào GX Developer.
① Chẩn đoán Network
[Chẩn đoán]→ nếu Click vào Menu [Chẩn đoán Network] thì sẽ được biểu thị.
Có thể kiểm tra được trạng thái Network của MELSECNET(Ⅱ), MELSECNET/10, MELSECNET/H hoặc các loại Test.
ㆍ Network Test
Thực hiện khởi động/dừng Link của Network để Test trạng thái Link.
ㆍ Loop Test
Có thể kiểm tra trạng thái Loop của Network.
ㆍ Test kiểm tra cài đặt
Kiểm tra nội dung cài đặt của số trạm(miền), No. Network, N.
Group của mỗi trạm
ㆍ Test kiểm tra thứ tự trạm
Kiểm tra thứ tự trạm của Loop chính/phụ của Network.
ㆍ Test thông tin
Test tín hiệu giữa các Network.
ㆍ Monitor lịch sử Error
Lịch sử Error của Network được biểu thị.
ㆍ Chi tiết Monitor Network
Biểu thị chi tiết trạng thái mạng Network của Network.
ㆍ Thông tin của các trạm khác
Monitor miền khác không được kết nối với Network.
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 151

## Slide 153
② Chẩn đoán CC-Link/CC-Link/LT
[Chẩn đoán]→ nếu Click vào Menu [Chẩn đoán CC-Link/LT ] thì sẽ được biểu thị.
Ở “Chỉ định Mô đun đối tượng”, chỉ định Mô đun đối tượng Monitor của trạm đó ở “No. Mô đun” hoặc “I/O Address”, rồi Click vào
“bắt đầu Monitor”.
Thực hiện Monitor thông tin Network, chẩn đoán trạng thái Network, Test mỗi trạm.
Chức năng chẩn đoán CC-Link, CC-Link/LT chỉ có thể thực hiện khi kết nối trực tiếp CPU PLC.
Trạm Host(Host Station)
Biểu thị trạm đang Monitor là trạm nào trong số trạm chủ(Master Station), Local Station, trạm chủ đang chờ.
Nếu là Local Station, thì số trạm cũng được biểu thị.
Trạng thái Link dữ liệu : Biểu thị trạng thái Link dữ liệu.
Trạng thái hoạt động : Biểu thị trạng thái hoạt động.
Trạng thái chuyển đổi trạm chủ(Master Station)
Biểu thị xem đang điều khiển Link dữ liệu ở trạm nào trong trạm
chủ(Master Station), trạm chủ đang chờ.
Mạng sử dụng : Biểu thị mạng đang sử dụng.
Trạng thái mạng : Biểu thị trạng thái mạng.
Loại mạng : Biểu thị chủng loại mạng
Monitor trạm đó
Monitor trạng thái Link dữ liệu của trạm đó(trạm đang kết nối với các thiết bị xung quanh)...
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 152

## Slide 154
Trường hợp kiểm tra trạng thái thông tin của tất cả các trạm
Lựa chọn “Tất cả các trạm” ở chỉ định trạm đối tượng và Click vào “thực hiện Test”.
Do Test tất cả 64 trạm nên những trạm không được kết nối sẽ được biểu thị thành
trạng thái trạm bất thường.
Trường hợp kiểm tra trạng thái thông tin của Mô đun đặc biệt
Lựa chọn “Trạm chỉ định” ở chỉ định trạm đối tượng, chỉ định số trạm
rồi Click vào “thực hiện Test”.
Test mạng
Kiểm tra trạng thái hoạt động của các trạm đang được kết nối.
Trạm bình thường sẽ được biểu thị bằng “màu xanh”, và trạm bất thường được biểu thị bằng “màu đỏ”.
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 153

## Slide 155
5) Trouble Shooting của Mô đun điện nguồn
Nguyên nhân phát sinh trục trặc(Trouble) của Mô đun điện nguồn thì có trường hợp lựa chọn sai chủng loại Mô đun điện nguồn và có trường hợp bản thân POWER LED không sáng đèn.
▷ Cài đặt Mô đun điện nguồn
Trong trường hợp công suất cung cấp của DC5V bị thiếu do lựa chọn sai Mô đun điện nguồn, thì có khả năng phát sinh bất thường trong hoạt động của Mô đun đầu vào đầu ra, Mô đun chức năng thông minh...
Theo đó cần lựa chọn Mô đun điện nguông có dòng điện đầu ra lớn hơn tổng dòng điện tiêu thụ của Mô đun trang bị.
※. Base mở rộng có thể kết nối lớn nhất đến 7 tầng(bao gồm cả Base cơ bản là 8 tầng), và có thể gắn 64 Mô đun lớn nhất.
Hơn nữa tổng khoảng cách kéo dài của dây cáp mở rộng có thể lên đến 13.2m
Các loại Mô đun điện nguồn của Mô đun Serie Q
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Q61P-A1
AC100~120V đầu vào
DC5V6A đầu ra
Q61P-A2
AC200~240V đầu vào
DC5V6A đầu ra
Q61S<Slim Type>
AC100~240V đầu vào
DC5V2A đầu ra
Q62P
AC100~240V đầu vào
DC5V3A đầu ra
DC24V0.6A đầu ra
Q63P
DC24V đầu vào
DC5V6A đầu ra
Q64P
AC100~120V/200~240V đầu vào
DC5V8.5A đầu ra
64 Mô đun lớn nhất
Tổng khoảng cách kéo dài
13.2m
Base cơ bản
7 tầng Base mở rộng
Notes: 154

## Slide 156
*1：( ) là số của sản phẩm chưa đối ứng với CE.
*2：Tổng CPU và Base Module.
Dòng điện tiêu thụ DC5V của Mô đun chủ yếu
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Nguồn điện | Dòng điện đầu ra DC5V
Q61P-A1 | 6A
Q61P-A2 | 
Q62P | 3A
Q63P | 6A
Q64P | 8.5A
Q61SP | 2A
Base cơ bản | Dòng điện tiêu thụ DC5V
Q33B | 0.105A
Q35B | 0.110A(0.074A) *1
Q38B | 0.114A(0.077A) *1
Q312B | 0.121A(0.087A) *1
Q32SB | 0.086A
Q33SB | 
Q35SB | 0.091A
CPU | Dòng điện tiêu thụ DC5V
Q02CPU | 0.60A
Q02HCPU | 0.64A
Q06HCPU | 
Q12HCPU | 
Q12PHCPU | 
Q25HCPU | 
Q00CPU | 0.25A
Q01CPU | 0.27A
Mô đun đầu vào | 
QX10 | 0.05A
QX28 | 
QX40 | 
QX40-S1 | 0.06A
QX41 | 0.075A
QX41-S1 | 
QX42 | 0.09A
QX42-S1 | 
QX70 | 0.055A
QX71 | 0.07A
QX72 | 0.085A
QX80 | 0.05A
QX81 | 0.075A
QX82 | 0.09A
QX82-S1 | 
Mô đun đầu ra | 
QY10 | 0.43A
QY18A | 0.24A
QY22 | 0.25A
QY40P | 0.065A
QY41P | 0.105A
QY42P | 0.15A
QY50 | 0.08A
QY68A | 0.11A
QY70 | 0.095A
QY71 | 0.15A
QY80 | 0.08A
QY81P | 0.095A
Mô đun hỗn hợp đầu vào đầu ra | 
QH42P | 0.13A
QX48Y57 | 0.08A
Interrupt Module | 
QI60 | 0.06A
Mô đun có chức năng thông minh |  | 
Biến đổi A/D | Q64AD | 0.63A
 | Q68ADV | 0.64A
 | Q68ADI | 
 | Q64AD-GH | 0.89A
 | Q62AD-DGH | 0.22A
Biến đổi D/A | Q62DA | 0.33A
 | Q64DA | 0.34A
 | Q68DAV | 0.39A
 | Q68DAI | 0.38A
 | Q62DA-FG | 0.37A
Đầu vào nhiệt độ | Q64TDV-GH | 0.50A
 | Q64TD | 
 | Q64RD | 0.60A
 | Q64RD-G | 0.62A
Điều chỉnh nhiệt độ | Q64TCTT | 0.55A
 | Q64TCTTBW | 0.60A
 | Q64TCRT | 0.55A
 | Q64TCRTBW | 0.60A
Máy đếm cao tốc | QD62 | 0.30A
 | QD62D | 0.38A
 | QD62E | 0.33A
Đầu vào Pulse | QD60P8-G | 0.58A
Quyết định vị trí | QD75P1 | 0.40A
 | QD75P2 | 0.46A
 | QD75P4 | 0.58A
 | QD75D1 | 0.52A
 | QD75D2 | 0.56A
 | QD75D4 | 0.82A
 | QD75M1 | 0.40A
 | QD75M2 | 
 | QD75M4 | 
 | QD70P4 | 0.55A
 | QD70P8 | 0.74A
ID Interface | QD35ID1 | 0.40A
 | QD35ID2 | 0.42A
Web Server | QJ71WS96 | 0.65A
Ethernet | QJ71E71-B5 | 0.50A
 | QJ71E71-B2 | 0.60A *1
 | QJ71E71-100 | 0.50A
MELSECNET/H | QJ71BR11 | 0.75A
 | QJ71LP21-25 | 0.55A
 | QJ71LP21G | 
 | QJ72BR15 | 1.10A
 | QJ72LP25-25 | 0.89A
 | QJ72LP25G | 
FL-net | QJ71FL71-F01 | 0.50A
 | QJ71FL71-B2-F01 | 0.70A
CC-Link | QJ61BT11 | 0.46A
CC-Link/LT | QJ61CL12 | 0.13A
AS-I | QJ71AS92 | 0.40A
Serial Communication | QJ71C24N | 0.31A
 | QJ71C24N-R2 | 0.26A
Moderm I/F | QJ71CMO | 0.46A
Intelligent Communication | QD51 | 0.26A
 | QD51-R24 | 0.31A
CPU(Loại nhất thể điện nguồn) | 
Q00JCPU | 0.22A *2
Dùng cho QA1S65B, QA1S68B | Dòng điện đầu ra định mức DC5V
A1S61PN | 5A
A1S62PN | 3A
A1S63P | 5A
Base mở rộng(không thể trang bị Mô đun điện nguồn) | 
Q52B | 0.080A
Q55B | 0.100A
Base mở rộng(có thể trang bị Mô đun điện nguồn) | 
Q63B | 0.105A
Q65B | 0.110A(0.081A) *1
Q68B | 0.114A(0.087A) *1
Q612B | 0.121A(0.098A) *1
Base mở rộng(có thể trang bị điện nguồn, AnS Serie) Loại trang bị Mô đun chức năng đầu vào, đầu ra, đặc thù | 
QA1S65B | 0.117A(0.088A) *3
QA1S68B | 0.118A(0.091A) *2
Đối với Mô đun đầu vào, đầu ra, chức năng đặc thù Ans Serie có thể sử dụng bằnQCPU thì hãy tham khảo Menual cho người sử dụng của mỗi CPU.
Notes: 155

## Slide 157
▷ Tiêu chuẩn sử dụng của Base mở rộng không cần thiết Mô đun điện nguồn
Q52B/Q55B(dưới, tên gọi chung là Q5□B) có DC5V được cung cấp từ Mô đun điện nguồn ở Mô đun Base cơ bản nên phát sinh sự giảm điện áp
ở dây cáp mở rộng.
Nếu điện áp đã được quy định ở Connector “IN”(DC4.75V trở lên) của Q5□B không được cung cấp thì sẽ có khả năng phát sinh bất thường đầu
vàoㆍ đầu ra sai.
Trường hợp sử dụng Q5□B, hãy kiểm tra Connector “IN” của Q5□B có hiện giá trị trên DC4.75V hay không.
Trường hợp sử dụng Q5□B, để giảm sự giảm điện áp nếu có thể thì nên sử dụng dây cáp mở rộng ngắn ở sau Mô đun Base cơ bản để kết nối.
(a) Trường hợp chỉ kết nối Q5□B lên Mô đun Base mở rộng thì giá trị thấp nhất của điện áp đầu ra DC5V cyar Mô đun điện nguồn ở Mô đun
Base cơ bản được cài đặt là DC4.90V. Theo đó sự giảm điện áp do dây cáp mở rộng mà dưới 0.15V (4.9V-4.75V=0.15V) thì có thể sử dụng
Q5□B.
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Tên loại dây cáp mở rộng | Giá trị điện trở chất dẫn dây cáp mở rộng(Ω)
QC05B | 0.044
QC06B | 0.051
QC12B | 0.082
QC30B | 0.172
QC50B | 0.273
QC100B | 0.530
Ký hiệu | Nội dung
V1 | Sự giảm điện áp của dây cáp mở rộng giữa Mô đun Base cơ bản và Mô đun Base mở rộng
Vn | Sự giảm điện áp do dây cáp mở rộng giữa Mô đun Base mở rộng(tầng thứ n~1 mở rộng) và Mô đun Base mở rộng(tầng thứ n mở rộng)
R1 | Điện trở dây cáp giữa Mô đun Base cơ bản và Mô đun Base mở rộng
Rn | Điện trở dây cáp giữa Mô đun Base mở rộng(tầng thứ n~1 mở rộng) và Mô đun Base mở rộng(tầng thứ n mở rộng)
I1~I7 | Dòng điện tiêu thụ DC5V từ tầng 1 đến tầng thứ 7 mở rộng
Mô đun
điện nguồn
I1 →
I2 →
I7 →
Mô đun Base cơ bản(Q3□B)
Mô đun base mở rộng(Q5□B)
Mô đun base mở rộng(Q5□B)
Mô đun base mở rộng(Q5□B)
V1
V2
V7
R1
R2
R7
tầng thứ nhất mở rộng
tầng thứ 2 mở rộng
tầng thứ 7 mở rộng
Notes: 156

## Slide 158
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Vị trí trang bị của Q5□B | Sự giảm điện áp của dây cáp mở rộng ở mỗi tầng mở rộng |  |  |  |  |  |  | Tổng hợp sự giảm điện áp đến “IN Connector của Q5□B (V)
 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | 
tầng 1 mở rộng | R1.I1 | - | - | - | - | - | - | V=V1
tầng 2 mở rộng | R1(I1+I2) | R2.I2 | - | - | - | - | - | V=V1+V2
tầng 3 mở rộng | R1(I1+I2+I3) | R2(I2+I3) | R3.I3 | - | - | - | - | V=V1+V2+V3
tầng 4 mở rộng | R1(I1+I2+I3+I4) | R2(I2+I3+I4) | R3(I3+I4) | R4.I4 | - | - | - | V=V1+V2+V3+V4
tầng 5 mở rộng | R1(I1+I2+I3+I4+I5) | R2(I2+I3+I4+I5) | R3(I3+I4+I5) | R4(I4+I5) | R5.I5 | - | - | V=V1+V2+V3+V4+V5
tầng 6 mở rộng | R1(I1+I2+I3+I4+I5+I6) | R2(I2+I3+I4+I5+I6) | R3(I3+I4+I5+I6) | R4(I4+I5+I6) | R5(I5+I6) | R6.I6 | - | V=V1+V2+V3+V4+V5+V6
tầng 7 mở rộng | R1(I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7) | R2(I2+I3+I4+I5+I6+I7) | R3(I3+I4+I5+I6+I7) | R4(I4+I5+I6+I7) | R5(I5+I6+I7) | R6(I6+I7) | R7.I7 | V=V1+V2+V3+V4+V5+V6+V7
[ Bảng tóm tắt phát sinh sự giảm điện áp do dây cáp mở rộng khi cấu thành hệ thống từ tầng 1~7 mở rộng ]
Notes: 157

## Slide 159
(b) Trường hợp kết nối Q6□B lên giữa Q3□B và Q5□B [Khi kết nối Q5□B lên tầng số 2 mở rộng]
※. Đối với những Mô đun đầu vào đầu ra có dòng điện tiêu thụ bên trong DC5V và Mô đun chức năng thông minh thì hãy trang bị Mô đun Base cơ bản hoặc Mô đun điện nguồn lên Base mở rộng cần thiết để sử dụng.
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Tên loại dây cáp mở rộng | Giá trị điện trở chất dẫn dây cáp mở rộng(Ω)
QC05B | 0.044
QC06B | 0.051
QC12B | 0.082
QC30B | 0.172
QC50B | 0.273
QC100B | 0.530
Mô đun
điện nguồn
I1 →
Mô đun Base cơ bản(Q3□B)
Mô đun Base mở rộng(Q6□B)
Mô đun Base mở rộng(Q5□B)
V
R1
tầng thứ nhất mở rộng
tầng thứ 2 mở rộng
Mô đun
điện nguồn
Ký hiệu | Nội dung
V1 | Sự giảm điện áp do dây cáp mở rộng giữa Mô đun Base cơ bản và Mô đun Base mở rộng(Q5□B)
In | Dòng điện tiêu thụ của DC5V khi sử dụng Q5□B là tầng thứ n+1 mở rộng n=1~6, số tầng kết nối n:Q6□B (Tổng của dòng điện tiêu thụ của Q5□B + dòng điện tiêu thụ của Mô đun đầu vào đầu ra trang bị trên Q5□B, Mô đun chức năng thông minh)
Rn | Giá trị điện trở dây cáp mở rộng giữa Mô đun Base cơ bản hoặc Mô đun Base mở rộng(Q6□B) với Mô đun Base mở rộng(Q6□B)
Rn+1 | Giá trị điện trở dây cáp mở rộng giữa Mô đun Base mở rộng(Q6□B) và Mô đun Base mở rộng(Q5□B)
Vị trí trang bị của Mô đun Base mở rộng |  | Sự giảm điện áp do dây cáp mở rộng đến Connector IN của Q5□B từ Mô đun Base cơ bản(V)
Q6□B | Q5□B | 
1 tầng mở rộng | tầng thứ 2 mở rộng | V=(R1+R2)I1
Tầng 1 mở rộng, Tầng 2 mở rộng | tầng thứ 3 mở rộng | V=(R1+R2+R3)I1
Tầng 1 mở rộng, Tầng 3 mở rộng | tầng thứ 4 mở rộng | V=(R1+R2+R3+R4)I1
Tầng 1 mở rộng, Tầng 4 mở rộng | tầng thứ 5 mở rộng | V=(R1+R2+R3+R4+R5)I1
Tầng 1 mở rộng, Tầng 5 mở rộng | tầng thứ 6 mở rộng | V=(R1+R2+R3+R4+R5+R6)I1
Tầng 1 mở rộng, Tầng 6 mở rộng | tầng thứ 7 mở rộng | V=(R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7)I1
[ Bảng tóm tắt phát sinh sự giảm điện áp do dây cáp mở rộng khi kết nối Q6□B lên giữa Q3□B và Q5□B ]
Notes: 158

## Slide 160
6) Dòng điện tiêu thụ DC24V của mỗi Mô đun
Thể hiện công suất dòng điện đầu ra DC24V của Mô đun điện nguồn và dòng điện tiêu thụ DC24V của các Mô đun.
Trường hợp giá trị sau bị thiếu theo tiêu chuẩn thì hãy sử dụng nguồn điện 1 chiều ở bên ngoài.
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Mô đun đầu ra |  | Dòng điện thiêu thụ DC24V
Đầu ra Transistor | QY40P | 0.01A
 | QY41P | 0.02A
 | QY42P | 0.04A
 | QY50 | 0.02A
 | QY70 | 0.09A
 | QY71 | 0.17A
 | QY80 | 0.02A
 | QY81P | 0.04A
Mô đun điện nguồn | Dòng điện đầu ra DC24V
Q62P | 0.6A
Mô đun chức năng thông minh |  | Dòng điện tiêu thụ DC24V
Chuyển đổi A/D | Q62AD-DGH | 0.36A
Chuyển đổi D/A | Q62DA | 0.12A
 | Q64DA | 0.18A
 | Q68DAV | 0.19A
 | Q68DAI | 0.28A
 | Q62DA-FG | 0.30A
Máy đếm cao tốc | QD62 | 0.008A
 | QD62E | 
 | QD62D | 
Quyết định vị trí | QD70P4 | 0.065A
 | QD70P8 | 0.12A
I/D Interface | QD35ID1 | 0.17A
 | QD35D2 | 0.33A
Notes: 159

## Slide 161
▷ Ví dụ về lựa chọn Mô đun điện nguồn
Khi tổng của Mô đun trang bị là DC5V 2.399A, DC24V 0.48A như sau thì lựa chọn Q62P(DC5V 3A, DC24V 0.6A đầu ra).
Nếu được thiết kế cung cấp DC24V từ nguồn điện ổn định bên ngoài thì, cũng có thể sử dụng Q61P-A1(DC5V 6A đầu ra).
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Mô đun Base
Dòng điện tiêu thụ DC5V
Dòng điện tiêu thụ DC24V
Notes: 160

## Slide 162
▷Trường hợp「POWER」LED bị tắt
Thể hiện nguyên nhân và đối sách trong trường hợp 「POWER」LED bị tắt trong khi cho nguồn điện vào hoặc khi đang vận hành.
Power LED tắt
Điện có đang được cấp hay không?
Điện áp của nguồn điện có nằm
trong phạm vi kỹ thuật hay không
Mô đun điện nguồn có
được cố định hay không
Bảo vệ quá dòng có
đang hoạt động hay không?
Cung cấp nguồn điện.
Power LED đã sáng chưa?
Power LED đã sáng chưa?
Power LED đã sáng chưa?
Power LED đã sáng chưa?
Để điện áp cung cấp trong phạm vi định mức.
Cố định Mô đun điện nguồn.
1. Kiểm tra công suất dòng điện rồi giảm dòng điện
2. OFF nguồn điện đầu vào và mấy phút sau thì ON.
Đổi Mô đun điện nguồn.
Power LED đã sáng chưa?
Service Call
Hoàn thành
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 161

## Slide 163
7) Trouble Shooting của CPU
Trong số các Trouble của Mô đun CPU thì có trường hợp Hardware hỏng hoặc có trường hợp không thể sử dụng Program.
▷ Hardware bị hỏng
Đối với Error của CPU thì phán đoán theo trạng thái của mỗi LED.
Chủng loại LED | Trạng thái | Ghi chú
[MODE] LED | Không sáng | 
 | Nhấp nháy | 
[RUN] LED | Tắt | 
 | Nhấp nháy | 
[ERR.] LED | Nhấp nháy/ tắt | 
[USER] LED | Sáng | 
[BAT] LED | Sáng | 
[BOOT] LED | Sáng | 
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 162

## Slide 164
▷Trường hợp「MODE」LED không sáng
Thể hiện nguyên nhân và đối sách trong trường hợp「MODE」LED không sáng khi cho nguồn điện vào.
Có khả năng Hardware của Mô đun sau có vấn đề
① Mô đun CPU
② Mô đun Base cơ bản, Mô đun Base mở rộng
③ Dây cáp mở rộng
④ Mô đun Network
Khởi động theo thứ tự Mô đun điện nguồn và Mô đun CPU
ở Mô đun Base cơ bản bắt đầu từ hệ thống nhỏ nhất đã trang bị.
Thay thế Mô đun không hoạt động.
MODE」LED tắt
Power LED Mô đun
điện nguồn đã từng
sáng chưa
Tham khảoTrouble Shooting điện nguồn.
Kết nối Mô đun CPU với GX Developer
Có thể thông tin với
GX Developer
hay không?
Thực hiện chẩn đoán PLC và thực hiện Trouble Shooting theo kết quả chẩn đoán
Thay thế Mô đun điện
nguồn và kiểm tra xem
「POWER」LED có
sáng hay không
Kiểm tra MODE LED có sáng hay không
Hoàn thành
Yes
No
Yes
No
Yes
No
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 163

## Slide 165
▷Trường hợp「RUN」LED nhấp nháy
Trường hợp 「RUN」LED nhấp nháy khi đang vận hành thì có thể suy luận là sự chuyển đổi Parameter hoặc Program ở
trạng thái là không thể(ngừng vận hành).
Trường hợp sử dụng Program, hãy thao tác như sau.
ㆍReset CPU bằng công tắc RESET/L.CLR
ㆍ Kết nối lại điện nguồn
ㆍ Trường hợp thay đổi lại công tắc RUN/STOP sang Parameter STOP→RUN, thì hãy thao tác như sau.
ㆍReset CPU bằng công tắc RESET/L.CLR
ㆍ Kết nối lại điện nguồn
Trường hợp dù có thao tác giống như ở trên thì 「RUN」LED vẫn nhấp nháy thì sẽ phán đoán được là Hardware bị hỏng
※. Ở QCPU, trong khi STOP sau khi sử dụng Program hoặc Parameter,
nếu chuyển công tắc từ RUN/STOP sang STOP→RUN thì là kiểm tra Program.
Ở trạng thái này dừng vận hành CPU.(Không phải Error nhưng 「RUN」LED nhấp nháy.)
Khi vận hành lại thì hãy chuyển lại công tắc RUN/STOP sang STOP→RUN
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 164

## Slide 166
▷Trường hợp「ERR.」LED sáng/nhấp nháy
Trường hợp「ERR.」LED sáng/nhấp nháy, sử dụng chức năng chẩn đoán PLC của GX Developer để kiểm tra nội dung bất thường
sau đó thực hiện Trouble Shooting về Error liên quan
[Chẩn đoán]→ Click vào Menu [Chẩn đoán PLC] để Open màn hình chẩn đoán PLC.
Nếu Click vào [Help],
có thể tìm được Error Code và tin nhắn,
nội dung bất thường và nguyên nhân,
phương pháp xử lý… về Error liên quan
Nếu Click đúp vào nội dung Error, có thể kiểm
tra được thông tin chi tiết liên quan đến nội dung Error.
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 165

## Slide 167
▷ Phán định hàng đạt/hàng lỗi của CPU
Việc PLC CPU là hàng đạt hay hàng lỗi nếu không kết nối với nguồn điện ở trạng thái Sequence Program được nhập vào một cách
bình thường thì sẽ không thể phán định được.
Sequence Program cả trong trường hợp nếu chỉ sử dụng lệnh END ở 0 Step, thì khi RUN, 「RUN」LED mà sáng thì là hàng đạt.
(1) Đọc Parameter và Program của PLC CPU ở các thiết bị xung quanh.
① Click vào Menu [Online]→[Read from PLC].
② Click vào nút Param＋Prog.
③ Click vào nút Execute.
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 166

## Slide 168
(2) Sử dụng lệnh END ở Step 0 của Program đã đọc.
Nếu CPU là hàng đạt, cân nhắc trường hợp không muốn đổi Program, ghi nhớ lại List Program của Step 0
(Hoặc gộp lệnh END lại.)
① Nhấn Alt+F1 ở trên bàn phím để chuyển sang List Mode.
② Nhấn F2 trên bàn phím và chuyển sang Edit Mode.
③ Lựa chọn 0 Step.
④ Sau khi nhấn nút Enter trên bàn phím, nhập END vào ô cần nhập rồi sau đó Click vào nút OK để hoàn thành việc nhập.
⑤ Kiểm tra xem END đã được nhập vào 0 Step hay chưa
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 167

## Slide 169
① Click vào [Online]→ rồi sau đó Click [Write to PLC ].
Chuyển công tắc「RUN/STOP」của CPU sang「STOP」.
④ RESET CPU.
Sau khi thao tác Reset bắt buộc hãy để lại công tắc sang vị trí trung lập.
⑤ Chuyển công tắc 「RUN/STOP」của CPU sang 「RUN」.
⑥ Nếu「RUN」LED của CPU sáng thì là hàng đạt.
Đèn tắt hoặc nhấp nháy thì CPU có vấn đề.
Nếu CPU là hàng đạt thì để Program của Step 0 đã ghi nhớ trước đó lại trạng thái ban đầu rồi ghi lên CPU.
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
② Click vào nút Param＋Prog.
③ Click vào nút Execute.
Notes: 168

## Slide 170
▷ Trường hợp không thể đọc/viết Program được
(1) Trường hợp không thể viết Program
Thể hiện nguyên nhân và đối sách của trường hợp không thể viết Program… lên Mô đun CPU.
Thay thế PLC CPU hoặc
gọi cho Service
Không thể viết
Program
Công tắc TIP 1 có đang
OFF hay không?
OFF công tắc TIP 1
(System Protect)
Có đang cài đặt
Password hay không?
Gỡ bỏ Pasword bằngGX Developer
Có viết được Program
hay không?
Hoàn thành
No
Yes
Yes
No
Yes
No
Thẻ nhớ có phải
là bộ nhớ Program
hay không?
Kiểm tra công tắc chặn việc ghi có
đang OFF hay không
Kiểm tra xem có đang Format hay không
Kiểm tra việc chỉ định đối tượng ghi
Yes
No
Format các ghi nhớ(Memory)
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 169

## Slide 171
Thay thế PLC CPU hoặc
gọi cho Service
Không thể đọc
được Program
Dây cáp kết nối có đang
được kết nối ở trạng thái
bình thường hay không?
Kết nối bình thường
dây cáp kết nối
Hình thức kết nối có
có phải là RS-232 không?
Cài đặt lại COM Port
và tốc độ thông tin
Có thể thông tin
với GX Developer
hay không?
Hoàn thành
Yes
No
Yes
No
Yes
No
USB Driver có được
cài lên PC hay không?
Cài đặt USB Driver lên PC
No
Yes
(2) Trường hợp không thể đọc Program
Thể hiện nguyên nhân và đối sách trong trường hợp không thể thông tin với GX Developer trong khi điện nguồn của PLC ON.
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 170

## Slide 172
(3) Trường hợp Program bị thay đổi không cố ý
Thể hiện nguyên nhân và đối sách trong trường hợp khi cho kết nối với nguồn điện hoặc khi thao tác Reset dù không cố ý nhưng Program bị thay đổi.
Thay thế PLC CPU hoặc
gọi cho Service
Program bị thay
đổi không cố ý
SM660 có đang ở
trạng thái ON không
Thay thế PLC CPU hoặc
gọi cho Service
Format bộ nhớ Program đang thực
hiện vận hành Boot ở ROM tiêu
chuẩn sau đó ghi lên ROM tiêu chuẩn
Program đã được
thay đổi chưa?
Hoàn thành
Yes
No
No
Yes
Vô hiệu ổ Check của “thực hiện Boot
ở ROM tiêu chuẩn” của cài đặt Boot File
của PLC Parameter
ON
(Đang vận hành Boot)
OFF
(Thực hiện bộ nhớ Program)
Ghi Parameter và Sequence
Program lên bộ nhớ Program
Khởi động lại/Reset
nguồn điện của PLC
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 171

## Slide 173
8) Trouble Shooting của Mô đun đầu vào
▷ Trục trặc hỏng hóc của Hardware
(1) Trường hợp dù cho các thiết bị đầu vào ở bên ngoài có đang ở trạng thái OFF thì tín hiệu đầu vào PLC vẫn ON,
có thể nghĩ rằng việc hỏng hóc Mô đun đầu vào hoặc dòng điện bị rò rỉ là nguyên nhân.
Dù các thiết bị đầu vào ở bên ngoài có ở
trạng thái OFF thì tín hiệu đầu vào vẫn ON
LED của Mô đun đầu
vào có đang ON không?
Phân tách dây cáp đầu vào tín
hiệu bên ngoài ở Mô đun đầu vào
Yes
No
LED của Mô đun đầu
vào có đang ON không?
Yes
No
Hãy Check sự hỏng hóc thiết bị,
lỗi nguồn điện bên ngoài, đi dây sai,
tiếng ồn… do yếu nhân bên ngoài
Sau khi phân tách Mô đun
đầu vào ở Base thì Reset PLC
Khi Monitor bằng
GX Developer thì tín hiệu
đầu vào có ON không
Do PLC CPU có vấn đề nên hãy
thay thế CPU hoặc gọi cho
Service
Thay thế Mô đun đầu vào do
bất thường của Mô đun đầu vào
No
Yes
＋
COM
Mô đun đầu vào PLC
P24
N24
OUT
DC + 24V
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 172

## Slide 174
(2) Trường hợp dù thiết bị đầu vào bên ngoài ở trạng thái ON thì tín hiệu đầu vào PLC vẫn ở trạng thái OFF,
có thể suy nghĩ sự hỏng hóc của Mô đun đầu vào hoặc sự đứt dây mạch đầu vào là nguyên nhân.
Cho dù thiết bị đầu vào bên ngoài đang ở
trạng thái ON thì tín hiệu đầu vào vẫn OFF
LED của Mô đun đầu vào
có đang OFF không ?
Phân tách dây cáp đầu vào tín
hiệu bên ngoài ở Mô đun đầu vào
Yes
No
Điện áp đầu vào có trong
phạm vi tín hiệu đầu vào
hay không?
Hãy Check sự hỏng hóc thiết bị,
lỗi nguồn điện bên ngoài, đi dây sai,
tiếng ồn… do yếu nhân bên ngoài
Kiểm tra 「POWER」
LED của Mô đun điện nguồn
「POWER」LED có sáng không?
Tiến hành chẩn đoán hỏng hóc
Flow trong trường hợp
「POWER」LED không sáng
Thay thế Mô đun đầu vào
do Mô đun đầu vào có vấn đề
Check điện áp đầu vào của dây
cáp đầu vào tín hiệu bên ngoài
No
Yes
No
Yes
Mô đun PLC OUT
0V
DC + 24V
＋
COM
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Phụ tải
Notes: 173

## Slide 175
9) Trouble Shooting của Mô đun chức năng thông minh
Tuy ở PLC có các loại Mô đun chức năng thông minh nhưng, để thực hiện Trouble Shooting nếu biết sẽ giải thích về các hạng mục liên quan
chung rất có ích.
▷ Hạng mục chung của Mô đun chức năng thông minh
(1) Các loại Mô đun chức năng thông minh
Mô đun chức năng thông minh là cái được thiết kế xử lý các chức năng không thể thực hiện ở PLC CPU và chức năng bị giới hạn mục
đích sử dụng, tiêu biểu là các sản phẩm như sau.
① Mô đun Analog
ㆍ Mô đun thay đổi Analog-Digital ⇒ Nhập Analog(dòng điện/điện áp) rồi thay đổi sang giá trị Digital.
ㆍ Mô đun thay đổi Digital-Analog ⇒ Đổi giá trị Digital rồi cho ra Analog(dòng điện/điện áp).
ㆍ Mô đun đầu vào nhiệt độ ⇒ Kết nối cảm biến nhiệt độ rồi đổi sang giá trị Digital.
ㆍ Mô đun điều chỉnh nhiệt độ ⇒ Kết nối cảm biến nhiệt độ rồi điều khiển gia nhiệt/làm lạnh để duy trì nhiệt độ ổn định cho đối tượng.
② Mô đun bộ đếm cao tốc/quyết định vị trí
ㆍ Mô đun bộ đếm cao tốc ⇒ Nhập Pulse cao tốc bằng Encoder… rồi đếm.
ㆍ Mô đun quyết định vị trí ⇒ Đưa ra Pulse cao tốc lên Servo Amp chuyên dùng để quyết định vị trí.
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 174

## Slide 176
③ Mô đun Network
ㆍMô đun Network MELSECNET/H ⇒ Thu phát dữ liệu giữa các PLC dựa vào Network.
ㆍMô đun Interface Ethernet ⇒ Thu phát dữ liệu giữa PC – PLC thông qua Ethernet.
ㆍMô đun Server Web ⇒ Có thể Monitor PLC ở PC thông qua Internet.
ㆍMô đun CC-Link ⇒ Thu phát dữ liệu của PLC và các loại thiết bị ở hệ thống phân tán.
④ Mô đun Serial Communication/Modem Interface
ㆍ Mô đun Serial Communication ⇒ Thu phát dữ liệu bằng cách kết nối máy tính toán, máy in, máy đọc Bar code khác với PLC.
ㆍ Mô đun Modem Interface ⇒ Thu phát dữ liệu giữa PC - PLC qua mạng điện thoại.
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 175

## Slide 177
(2) Mối quan hệ với PLC CPU
Mô đun chức năng thông minh cí Buffer Memory ở bên trong và lưu dữ liệu cần thiết.
Tùy theo sự cần thiết từ PLC CPU mà có thể viết dữ liệu lên Buffer Memory bằng lệnh TO và đọc dữ liệu ở Buffer Memory bằng lệnh FROM.
Hơn nữa, nếu chỉ định Device mô đun chức năng thông minh (U□\G□) bằng lệnh MOV,
có thể viết hoặc đọc dữ liệu của Buffer Memory.
Khi ra lệnh cho Mô đun chức năng thông minh từ PLC CPU, ON/OFF Y tín hiệu đầu ra, khi Mô đun chức năng thông minh hồi âm
lại PLC CPU thì ON/OFF X tín hiệu đầu vào rồi thay đổi tín hiệu.
Đối với sự phân chia Buffer Memory và tín hiệu đầu vào đầu ra thì tham khảo Manual cho người sử dụng của Mô đun chức năng thông minh.
Khi thực hiện lệnh TO/FROM mà phát sinh Error lưu số Error Code sau
lên SD0 và dừng CPU.
1412 không thể thực hiện.
1402 không hồi âm.*
2110 không phải Mô đun chức năng thông minh.*
*：Vẫn có thể hoạt động nhanh mà không cần dừng hoạt động nhờ vào
việc cài đặt Parameter cho CPU.
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Mô đun
điện nguồn
Mô đun CPU
Mô đun I/O
Mô đun I/O
Mô đun chức
năng thông minh
Device Mô đun chức
năng thông minh(U□\G□)
Device Memory của
D,W,R,X,Y…
Buffer
Memory
Tín hiệu
đầu vào ra
Lệnh MOV
Lệnh MOV
Lệnh FROM
Lệnh TO
Đầu vào X
Đầu ra Y
Notes: 176

## Slide 178
Ghi chú
ㆍ Ở Mô đun chức năng thông minh có Utility Pakage (GX Configurator-□□) riêng.
Nếu sử dụng Utility Pakage, có thể cài đặt ban đầu hoặc cài đặt Refresh tự động ở trong màn hình nên có thế giảm được Sequence Program,
và có thể kiểm tra trạng thái cài đặt hoặc trạng thái hoạt động một cách dễ dàng.
ㆍ Utility Pakage có cái khởi động đơn độc hoặc khởi động ở GX Developer.
ㆍ Nếu sử dụng Utility Pakage, Parameter của Mô đun chức năng thông minh tự động được làm.
Ở Parameter Mô đun chức năng thông minh hãy lưu File bằng Utility Pakage hoặc sử dụng các chức năng đọc/viết của GX Developer
để thực hiện đọc/viết Utility Mô đun chức năng thông minh.
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 177

## Slide 179
▷ Thao tác Monitor Buffer Memory của Mô đun chức năng thông minh
Sử dụng PC(GX Developer) để trực tiếp Monitor Buffer Memory của Mô đun chức năng thông minh rồi có thể kiểm tra giá trị
hiện tại.
(1) Monitor của Buffer Memory
① Click vào Menu [Online]→[Monitor]→[Buffer memory batch].
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 178

## Slide 180
② Nhập số đầu vào đầu ra đầu
Tiên và địa chỉ Buffer Memory!
② Chỉ định số (chỉ định tất cả các vị trí) đầu vào đầu ra đầu tiên và địa chỉ Buffer Memory (hệ 10/16) của Mô đun chức năng thông minh sẽ Monitor.
③ Click vào nút bắt đầu Monitor
④ Bắt đầu Monitor Buffer Memory được chỉ định.
⑤ Có thể Monitor giá trị hiện tại Buffer Memory Mô đun thông minh.
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 179

## Slide 181
(2) Thay đổi giá trị hiện tại của Buffer Memory
Thay đổi giá trị hiện tại của Buffer Memory đã Monitor ở (1).
① Click vào nút Device Test
② Chỉ định「Module Start」và「Address」.
③ Nhập「Giá trị cài đặt」.
④ Click vào nút cài đặt
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 180

## Slide 182
⑤ Giá trị hiện tại thay đổi theo giá trị đã cài đặt.
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 181

## Slide 183
(3) Lưu Buffer Memory
Đọc và lưu giá trị hiện tại của Buffer Memory.
① Click vào Menu [Online]→[Đọc PLC].
② Click vào nút Parameter+Program.
③ Click vào nút thực hiện. Nếu hiện ra nút “Bạn có muốn tiếp tục không” thì Click vào Yes.
④ Nếu hiện ra “Đã hoàn thành” thì Click vào nút OK.
⑤ Kiểm tra「Device Data」rồi lựa chọn.
⑥ Thiết lập tên Device Data sẽ đọc.
(Chỉ trong trường hợp đọc nhiều Device Memory)
⑦ Click vào Tap「 Device Data 」.
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 182

## Slide 184
⑧ Click vào nút giá trị cơ bản.
⑨ Click vào tên Device sẽ đọc và lựa chọn.
(bắt buộc lựa chọn Relay đầu vào “X”, Relay đầu ra “Y”.)
⑩ Kiểm tra「Buffer Memory」rồi lựa chọn.
⑪ Nhập địa chỉ của Mô đun sẽ đọc Buffer Memory.
⑫ Click vào nút thực hiện. Nếu hiện ra “Bạn có muốn tiếp tục không”
thì Click vào nút Yes.
⑬ Nếu hiện ra “Đã hoàn thành” thì Click vào nút OK.
⑭ Click vào Menu [Project]→ [Save] và lưu Project.
Device Memory đã đọc được lưu lại dựa trên việc lưu Project.
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
2. Chẩn đoán Trouble
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 183

## Slide 185
1) Rút ngắn Tact Time và tăng độ chính xác gia công
Để đối ứng với yêu cầu rút ngắn Tact Time ở hệ thộng sản xuất quy mô lớn và phức tạp hóa. Có thể xử lý siêu tốc 9.5ns thời gian xử lý
lệnh cơ bản (lệnh LD).
Dựa vào sự tăng tính năng phép toán cơ bản thì thời gian Scan được rút ngắn, có thể hóa giải sự mất cân bằng của Tact Time và độ chính
xác gia công.
2
10.3
60
( Đơn vị : Lệnh / ㎲ )
21 lần
Tăng tốc 5.8 lần
Tăng tốc 30 lần
0.5
Tăng tốc 120 lần
5 lần
※. Giá trị PC MIX :
Là số lần xử lý bình quân của lệnh cơ bản có thể thực hiện bằng đơn vị 1㎲ hoặc lệnh như xử lý dữ liệu...
Chỉ số càng cao thì tốc độ xử lý càng nhanh.
90ns
34ns
9.5
( Đơn vị : ns )
Tăng tốc 26.3 lần
Tăng tốc 7.4 lần
250ns
Tăng tốc 2.8 lần
3.5 lần
9.5 lần
2.6 lần
3-1. Lĩnh vực sử dụng UDH CPU
3. Sử dụng UDH CPU
3. Sử dụng UDH CPU
5. Các lệnh cơ bản
Giá trị PC MIX
Thời gian xử lý lệnh cơ bản(lệnh LD)
Notes: 184

## Slide 186
2) Xử lý dữ liệu sai tốc độ cao và độ chính xác cao
Nâng thời gian xử lý lệnh cộng của phép toán số thực (dấu phẩy động) sang 0.057㎲ để có thể đối ứng với việc xử lý phép toán của dữ liệu
gia công được yêu cầu về mặt tốc độ cao vào độ chính xác cao. Hơn nữa, để giảm sự sai lệch trong phép toán do phương trình phức tạp, có bao gồm
cả lệnh phép toán số thực của độ chính xác kép.
3) Thực hiện điều khiển máy tốc độ cao và độ chính xác cao
Để đối ứng với việc điều khiển máy móc có yêu cầu xử lý siêu tốc, bằng việc xử lý song song thông tin tốc độ cao ( chu kỳ 0.88ms) giữa
Sequence Program và Multi CPU việc điều khiển siêu tốc đã có thể thực hiện.Tính năng của Motion Control so với từ trước đến nay đã tăng
lên khoảng 2 lần.
3. Sử dụng UDH CPU
5. Các lệnh cơ bản
 |  | Q04/Q06UDHCPU | Q02/Q06HCPU
Lệnh cộng | Độ chính xác đơn(us) | 0.057 | 0.78
 | Độ chính xác kép(us) | 4.3 *1 | 87 *2
Lệnh SIN (45˚) | Độ chính xác đơn(us) | 4.1 *1 | 50
 | Độ chính xác kép(us) | 8.5 *1 | 837 *2
Model mới Q04/06UDHCPU
Model từ trước đến nay Q02/06HCPU
Dấu phẩy động(độ chính xác đơn)
Thời gian xử lý lệnh cộng[us]
Tăng tốc lên khoảng 13.7 lần
*1 là giá trị nhỏ nhất
*2 là thời gian xử lý phép toán độ chính xác kép bên trong.
PLC CPU
Motion CPU
Base cơ bản tốc độ cao
giữa Multi CPU
Model mới Q06UDHCPU+Q173DCPU
Model từ trước đến nay Q06HCPU+Q173HCPU
Thời gian hồi đáp In Position[ms]
※ Thời gian hồi đáp In Position
Là thời gian xử lý từ khi tín hiệu In Position của Servo Amp ON, cho đến khi CPU
đưa ra lệnh tốc độ lên Servo Amp.
Là kết quả đo đạc của công ty trong trường hợp thực hiện Program giống nhau ở
Model mới và Model từ trước đến nay.
Thông tin tốc độ cao
giữa Multi CPU
Tăng tốc lên khoảng 2 lần
Notes: 185

## Slide 187
4) Phụ tùng hóa và cấu tạo hóa Program
Nới rộng số lượng Program có thể sử dụng nhiều nhất lên đến 124 cái để có thể quản lý kỹ càng hơn các Program theo sản phẩm và theo công đoạn.
Hơn nữa nới rộng ROM tiêu chuẩn lớn nhất lên đến 1MB để có thể lưu thông tin Label của Function Block (FB) hoặc Device Comment của
Sequence Program vào bên trong CPU
※ Q06HCPU hiện tại có thể nới rộng đến 60 Program.(có thể làm nhiều Program từ 0~59 cái)
3. Sử dụng UDH CPU
5. Các lệnh cơ bản
 |  | Q02UCPU | Q03UDCPU | Q04UDHCPU | Q06UDHCPU
Program Memory | Dung lượng Program | 20k Step | 30k Step | 40k Step | 60k Step
 | Số lượng Program | 64 cái | 124 cái |  | 
Dung lượng ROM tiêu chuẩn(Flash ROM) |  | 512KB | 1MB |  | 
Lớn nhất
124 cái
Program chuyên dụng cho sản phẩm B
Program chuyên dụng cho sản phẩm A
Program chuyên dụng cho 0 công đoạn B sản phẩm
Program chuyên dụng cho 2 công đoạn B sản phẩm
Program chuyên dụng cho 1 công đoạn B sản phẩm
Program chuyên dụng cho 0 công đoạn A sản phẩm
Program chuyên dụng cho 2 công đoạn A sản phẩm
Program chuyên dụng cho 1 công đoạn A sản phẩm
Program chung
Notes: 186

## Slide 188
5) Nới rộng công suất RAM tiêu chuẩn để xử lý dữ liệu có dung lượng lớn.
Nới rộng dung lượng RAM tiêu chuẩn có thể sử dụng bằng File Register để lưu dữ liệu sản xuất tăng thêm hoặc dữ liệu về chất lượng.
Hơn nữa có thể đối ứng với thẻ nhớ dung lượng cao, đồng thời thẻ SRAM 8MB có thể sử dụng như File Register lớn nhất 4086k word.
Xử lý Index Register bằng 32 Bit để có thể lập phương trình Index toàn bộ khoảng của File Register.
Có thể Programming trên 32k word hiện tại.
※ Số lượng sử dụng Index Register của Q06HCPU có thể sử dụng 16 cái từ Z0~Z15.
Số lượng sử dụng Index Register của UDHCPU có thể sử dụng 20 cái từ Z0~Z19.
3. Sử dụng UDH CPU
5. Các lệnh cơ bản
◎ Dung lượng RAM tiêu chuẩn(dung lượng File Register)
Q02UCPU | Q03UDCPU | Q04UDHCPU | Q06UDHCPU
128KB (64k word) | 192KB (96k word) | 256KB (128k word) | 768KB (384k word)
◎ Thẻ nhớ (SRAM)
Tên loại | Dung lượng | Dung lượng File Register ※
Q2MEM-1MBS | 1MB | 505k word
Q2MEM-2MBS | 2MB | 1017k word
Q2MEM-4MBS | 4MB | 2039k word
Q2MEM-8MBS | 8MB | 4086k word
※ Dung lượng lớn nhất trong trường hợp sử dụng thẻ nhớ Memory Card là File Register
CPU Model từ trước đến nay
ZR0
ZR1
.
.
.
ZR32767
CPU Model mới
( khi sử dụng 8MB SRAM Card )
ZR0
ZR1
.
.
.
ZR4184063
.
.
.
Phạm vi lập phương trình Index lớn nhất là 32kword
Có thể lập phương trình Index toàn bộ khoảng 4 0 8 6 Kword
Xử lý 32 Bit
Notes: 187

## Slide 189
6) Khả năng tương thích với Model hiện tại.
Do có thể sử dụng các loại Mô đun Series Q hiện tại ở Model mới nên chi phí bảo trì cũng giảm.
※. Khi sử dụng Series GOT 900 cần cài OS riêng.
3. Sử dụng UDH CPU
5. Các lệnh cơ bản
MELSEC Series Q
Thiết bị biểu thị
Series GOT1000
Sử dụng chung cho
các sản phẩm bảo trì
[ Model mới ]
[ Model từ trước đến nay ]
Base cơ bản tốc độ
cao giữa Multi CPU
Mô đun điện nguồn
Các loại Mô đun
Series Q
Base cơ bản
Notes: 188

## Slide 190
7) Có thể bảo bảo quản(lưu giữ) lâu dài chức năng Back-up..
Tự động lưu Program File hoặc Parameter File lên Program Memory (Flash ROM ) không cần Battery để tạo thời gian Backup Battery nhằm
phòng trước sự phá hỏng Program hoặc Parameter do quên thời kỳ thay thế battery.
Có thể Backup dữ liệu quan trọng như Device Data… lên ROM tiêu chuẩn để phòng ngừa việc mất mát dữ liệu do sự phóng điện của battery.
Dữ liệu đã được Back-up khi ON nguồn điện sau sẽ tự động khôi phục.
3. Sử dụng UDH CPU
5. Các lệnh cơ bản
Programming Tool
Viết Program
Program Memory
(Flash ROM)
Không cần
Back-up Battery
Bộ nhớ trong CPU
Chuyên thực hiện Program
vùng nhớ đệm Program
(SRAM)
File Back-up
Latch Data
(ROM tiêu chuẩn)
Device Memory
Device Data
File Register
(RAM tiêu chuẩn)
ON điều kiện
thực hiện Back-up
Notes: 189

## Slide 191
1) Back-Up Program hiện tại
4-1. Phương pháp thay thế CPU
4. Phương pháp thay thế CPU
▶ Parameter + Program Reading
① Online →② Read from PLC →③ Program memory/Device memory →④ Param+Prog →⑤ Execute
①
②
③
④
⑤
4. Phương pháp thay thế CPU
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 190

## Slide 192
① Program memory/Device memory →② Device memory →③ Execute
▶ Device Data Reading
①
②
③
4. Phương pháp thay thế CPU
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 191

## Slide 193
① Standard RAM →② File register →③ Execute
①
②
③
▶ File Register Reading
4. Phương pháp thay thế CPU
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 192

## Slide 194
▶ Thực hiện Save as sau khi hoàn thành công việc (Back up Data)
① Project →② Change PLC type →③ Q12(26)UDH →④ OK →⑤ Save as (lưu thay đổi type)
①
②
③
④
4. Phương pháp thay thế CPU
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 193

## Slide 195
2) CPU hiện tại → Thực hiện thay thế UDH CPU mới (Format CPU thay thế)
▶ Format CPU mới : ① Online →② Format PLC memory →③ Program memory →④ Execute
①
②
③
④
4. Phương pháp thay thế CPU
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 194

## Slide 196
3) Back Up Program Writing(Writing)
▶ Parameter + Program Writing
① Online →② Write to PLC →③ Program memory/Device memory →④ Param+Prog →⑤ Execute
①
②
③
⑤
④
4. Phương pháp thay thế CPU
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 195

## Slide 197
① Program memory/Device memory →② Device memory →③ Execute
▶ Device Data Writing
①
②
③
4. Phương pháp thay thế CPU
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 196

## Slide 198
① Standard RAM →② File register →③ Execute
▶ File Register Writing
①
②
③
4. Phương pháp thay thế CPU
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 197

## Slide 199
4) Đánh giá tốc độ Scan
① Online →② Monitor →③ Program monitor list
①
②
③
4. Phương pháp thay thế CPU
5. Các lệnh cơ bản
Notes: 198

## Slide 200
*List Chart (Chart mục lục)
*Ladder Chart (Chart hình thang)
*SFC (Sequencial Function Chart) : Là ngôn ngữ đã được cấu trúc hóa, áp dụng cho logic phức tạp.
Là phương thức đồ thị hóa theo thứ tự nhiều khối chương trình
(Program Block) đã được làm theo phương thức Nemonic hoặc
sơ đồ hình thang(Ladder diagram) để đưa ra điều kiện thực hiện đó.
* Mnemonic code: Code biểu hiện ngắn gọn dễ nhớ.
<SFC Chart>
5. Phụ lục
5-1. Thuật ngữ PLC
5. Các lệnh cơ bản
5. Phụ lục

## Slide 201
*Routine : Nghĩa là “việc hoặc phương thức đã được đóng lên ván”
Là một chuỗi những lệnh để thực hiện công việc đặc biệt với tư cách là một phần của chương trình máy tính.
*Subroutine : Chương trình đơn vị(đoạn chương trình con) độc lập đã làm để có thể hoạt động quá trình làm việc đã được thực
hiện lặp lại ở trong một chương trình chủ theo công đồng.
*Interrupt : Chức năng làm cho có thể xử lý công việc một cách liên tục không để bị gián đoạn hoạt động dù phát sinh trên máy
tính những việc không để dự đoán ở hệ thống vận hành.
*Graphic loader : Là Tool sử dụng khi biên tập hoặc chỉnh sửa chương trình PLC, cho đến nay nó đã được sử dụng vào Tool của
hệ điều hành DOS tuy nhiên gần đây Tool của hệ điều hành Window được phát triển và nó có xu thế dần phổ cập rộng hơn.
*Reset : Là việc làm cho các dữ liệu bên trong PLC trở lại trạng thái ban đầu. Lệnh RST của Counter, Timer, Relay phụ… được sử dụng.
*Relay bên trong: Là Relay chuyên dụng được cài đặt bên trong PLC, nó có thể sử dụng như dữ liệu bên trong chương trình(program) nhưng
không thể đưa ra bên ngoài. Nó còn được gọi là Relay phụ hoặc Relay ghi nhớ tạm thời.
5. Phụ lục
*Bộ nhớ chớp(bộ nhớ cực nhanh-Flash Memory): Về mặt điện, là thiết bị ghi nhớ máy tính không bị mất đi có thể xóa và ghi lại dữ liệu.
Khác với EEPROM nó có thể xóa và ghi trong khối(Block) được cấu thành bởi nhiều khu vực. Bộ nhớ chớp tốn ít chi phí hơn
so với EEPROM nên chủ yếu nó được sử dụng như phương tiện lưu trạng thái rắn (solid-state) của lượng quan trọng ở mức độ
nào đó không bị mất đi.
Ví dụ tiêu biểu cho việc sử dụng bộ nhớ này là máy nghe nhạc kỹ thuật số, máy ảnh kỹ thuật số, điện thoại di động…
Sử dụng ổ USB nhiều với mục đích lưu các dữ liệu thông thường và chuyển dữ liệu với máy tính,
lúc này bộ nhớ chớp cũng được sử dụng.
5. Các lệnh cơ bản

## Slide 202
*Bit : Là đơn vị nhỏ nhất trong kỹ thuật số, tuân theo hệ nhị phân có 2 chữ số là 0 hoặc 1. Ở PLC Bit, tiếp điểm, Point được sử dụng như những
thuật ngữ có cùng ý nghĩa.
*Byte : Là sự biểu hiện bằng đơn vị xử lý thông tin của 8 Bit gộp lại với nhau. ( 1byte=8bit )
*Word : Là sự biểu hiện bằng đơn vị xử lý thông tin của 16 gộp lại với nhau. ( 1word=16bit )
*Relay đầu ra: Là phương thức sử dụng Relay ở tiếp điểm(contact element) đầu ra PLC. Do AC, DC sử dụng chung nên nó được sử dụng một
cách thông thường tuy nhiên nó có giới giạn ở biên độ đóng mở.
*TR đầu ra : Là phương thức sử dụng Switching Transistor(Tranzito chuyển mạch) ở tiếp điểm(contact element) đầu ra PLC. Chuyên dụng cho
DC nên tuổi thọ của nó mang tính bán vĩnh cửu.
*SSR đầu ra : Là phương thức sử dụng Relay bán dẫn không tiếp điểm ở tiếp điểm(contact element) đầu ra PLC. Chuyên dụng cho AC nên tuổi
thọ của nó mang tính bán vĩnh cửu.
*Module : Là yếu tố được tiêu chuẩn hóa mang chức năng nhất định cấu thành hệ thống, là thiết bị được tạo ra để cài vào Base.
(Ví dụ) CPU Module, Module nguồn điện, Module đầu vào, Module đầu ra...
* Analog module: Module đầu vào/đầu ra cơ bản của PLC là điều khiển kỹ thuật số ON/OFF, là Module đặc thù có trang bị A/D
Converter(chuyển tín hiệu analog sang tín hiệu kỹ thuật số) và D/A Converter(chuyển tín hiệu kỹ thuật số sang tín hiệu analog)
ở bên trong thiết bị để có thể điều khiển điện áp và dòng điện có tín hiệu liên tục. Mục đích sử dụng của Module A/D là nó
được sử dụng khi điều khiển nhiệt độ, áp suất, lưu lượng… bằng PLC, còn D/A Module được sử dụng vào việc điều khiển tốc
độ của động cơ điện cảm ứng(Induction Motor) bằng Inverter...
5. Phụ lục
5. Các lệnh cơ bản

## Slide 203
* Mắc nối tiếp (serial) : Được sử dụng vào việc trao đổi thông tin giữa máy tính(trang bị Graphic Loader) với PLC, hoặc giữa đồng hồ đo thông
minh(cân điện tử…) với PLC.
Vốn lẽ tín hiệu dữ liệu của máy tính phải được xử lý theo đơn vị 8bit hoặc 16bit nhưng do việc nối 16 đoạn dây đến tận
nơi xa rất khó khăn nên việc phân nối tiếp các tín hiệu mắc song song 16 bit theo quy tắc nhất định rồi gửi, sau khi nhận
nó sẽ tổ hợp lại như trạng thái ban đầu gọi là phương thức thông tin mắc nối tiếp. Lúc này thiết bị mạch được sử dụng là
RS-232C, dây điện của cáp RS-232C này được chia thành 3∼4 đoạn.
*Sink đầu vào(loại + Common) : Là phương thức mà nếu loại tín hiệu đầu vào là loại dòng điện 1 chiều(DC 12/24V) thì khi tín hiệu đầu vào ON
dòng điện được đưa vào bằng cổng đầu vào PLC. (- đầu vào)
*Source đầu vào (loại - Common) : Là phương thức mà nếu loại tín hiệu đầu vào là loại dòng điện 1 chiều(DC 12/24V), thì khi tín hiệu đầu vào ON dòng điện sẽ được đưa vào từ cổng đầu vào PLC sang công tắc. (+ đầu vào)
*Sink đầu ra : Là phương thức mà nếu loại đầu ra là loại Transistor, thì khi tiếp điểm đầu ra PLC ON dòng điện sẽ được đưa vào từ tải đến cổng
đầu ra. (- đầu ra)
*Source đầu ra : Là phương thức mà nếu loại đầu ra là loại Transistor thì khi tiếp điểm đầu ra PLC ON thì dòng điện sẽ được đưa vào từ cổng đầu ra đến tải. (+ đầu ra)
* Dòng điện hoạt động : Là giới hạn giá trị dòng điện đầu vào mà mạch đầu vào trong PLC có thể kiểm tra ON hoặc OFF.
* Duy trì khi mất điện : Là chức năng mà dù bị mất điện nó vẫn có thể ghi nhớ giá trị hiện tại của Counter, giá trị đơn vị word Register bên trong và một phần hoạt động của Relay phụ bằng Battery bên trong PLC.
5. Phụ lục
5. Các lệnh cơ bản

## Slide 204
Quá trình PLC cơ bản
Bộ phận phát hành : Trung tâm kỹ thuật sản xuất LG Display
Số bản phát hành : 3 bản <phát hành lần 2> 2013. 01. 01
Ngày phát hành : 2013. 02. 14
※ Nghiêm cấm tự ý sao chép một phần hay toàn bộ sách này.